ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Сокращения и условные обозначения | 10 |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 11 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 11 |
| 1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними | 11 |
| 1.1.2. Зоны действия производственных котельных | 13 |
| 1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения Часть 2. Источники тепловой энергии | 19 21 |
| 1.2.1. Структура основного оборудования 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 21 24 |
| 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 23 |
| 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | 24 |
| 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, годы последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годы продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 25 |
| 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | 25 |
| 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | 26 |
| 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования | 26 |
| 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 27 |
| 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 28 |
| 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 28 |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 29 |
| 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | 29 |
| 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | 31 |
| 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 45 |
| 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | 45 |
| 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 45 |
| 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | 48 |
| 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние лет | 56 |
| 1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 57 |
| 1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 57 |
| 1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 58 |
| 1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 59 |
| 1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 60 |
| 1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 60 |
| 1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 61 |
| 1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | 69 |
| 1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 70 |
| 1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 71 |
| 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 72 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | 73 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 75 |
| 1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха | 75 |
| 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 81 |
| 1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии | 83 |
| 1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 84 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 86 |
| 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии | 86 |
| 1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто, по каждому источнику тепловой энергии | 86 |
| 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до наиболее удалённых потребителей и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю | 86 |
| 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения | 87 |
| 1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто, источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 88 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 89 |
| 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 89 |
| 1.7.2. Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 92 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 93 |
| 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 93 |
| 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 93 |
| 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки | 93 |
| 1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха | 94 |
| Часть 9. Надёжность теплоснабжения | 96 |
| 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 96 |
| 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей | 96 |
| 1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений | 97 |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 98 |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 100 |
| 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет | 100 |
| 1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения | 100 |
| 1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности | 101 |
| 1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей | 101 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем | 102 |
| 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения | 102 |
| 1.12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения | 102 |
| 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 103 |
| 1.12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 103 |
| 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 104 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 105 |
| 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 105 |
| 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 105 |
| 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 108 |
| 2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов | 116 |
| 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 116 |
| 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 122 |
| 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 122 |
| 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 124 |
| 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 124 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения | 125 |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 127 |
| 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 127 |
| 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов тепловой мощности источника тепловой энергии | 129 |
| 4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 129 |
| 4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 136 |
| Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 137 |
| 5.1. Общие положения | 137 |
| 5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 138 |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 141 |
| 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления | 141 |
| 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 141 |
| 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 142 |
| 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 142 |
| 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии | 142 |
| 6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 142 |
| 6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 142 |
| 6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 143 |
| 6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 143 |
| 6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории | 143 |
| 6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 144 |
| 6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения | 145 |
| Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 157 |
| 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 157 |
| 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 158 |
| 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 158 |
| 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 158 |
| 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 159 |
| 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 159 |
| 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 159 |
| 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций | 163 |
| Глава 8. Перспективные топливные балансы | 164 |
| 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории | 164 |
| 8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива | 165 |
| Глава 9. Оценка надёжности теплоснабжения | 168 |
| Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 174 |
| 10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 174 |
| 10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 178 |
| 10.3. Расчеты эффективности инвестиций | 178 |
| 10.4. Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения | 179 |
| Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 182 |
| Приложения: |  |
| Приложение 2 - Схема прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ1 | 183 |
| Приложение 3 – Схема прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ2 | 184 |
| Приложение 4 – Температурный график отпуска теплоносителя с ЦТП | 185 |
| Приложение 5 – Сети теплоснабжения СЦТ1 (Верхняя площадка) | 186 |
| Приложение 6 – Магистральные тепловые сети СЦТ2 | 187 |
| Приложение 7 – Сети теплоснабжения Пионерной базы | 188 |
| Приложение 8 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 1-1 | 189 |
| Приложение 9 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 1-2 | 190 |
| Приложение 10 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 1-3 | 191 |
| Приложение 11 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 1-4 | 192 |
| Приложение 12 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 1-6 | 193 |
| Приложение 13 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 2-1 | 194 |
| Приложение 14 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 2-2 | 195 |
| Приложение 15 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 2-3 | 196 |
| Приложение 16 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 2-4 | 197 |
| Приложение 17 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ЦТП 2-5 | 198 |
| Приложение 1 – Внутриквартальные трубопроводы тепловых сетей ж.д. 2-40 | 199 |
| риложение 18 – Тепловая схема ЦТП 1-1 | 200 |
| Приложение 19 – Тепловая схема ЦТП 1-2 | 201 |
| Приложение 20 – Тепловая схема ЦТП 1-3 | 202 |
| Приложение 21 – Тепловая схема ЦТП 1-4 | 203 |
| Приложение 22 – Тепловая схема ЦТП 1-6 | 204 |
| Приложение 23 – Тепловая схема ЦТП 2-1 | 205 |
| Приложение 24 – Тепловая схема ЦТП 2-2 | 206 |
| Приложение 25 – Тепловая схема ЦТП 2-3 | 207 |
| Приложение 26 – Тепловая схема ЦТП 2-4 | 208 |
| Приложение 27 – Тепловая схема ЦТП 2-5 | 209 |
| Приложение 28 – Тепловая схема котельной АМК-60 | 210 |

Сокращения и условные обозначения

ВПУ – водоподготовительная установка;

га – гектар;

ГВС – горячее водоснабжение;

Гкал – гигакалория;

Гкал/час – гигакалорий в час;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖК – жилой комплекс;

ИП – индивидуальный предприниматель;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

кВт – киловатт;

кВт*ч – киловатт в час;

кг.у.т. – килограмм условного топлива;

м3 – кубический метр;

МВт – мегаватт;

МКД – многоквартирные дома;

МО – муниципальное образование;

НМР, Нижнекамский МР – Нижнекамский муниципальный район;

ППУ – пенополиуретановая теплоизоляция;

рис. – рисунок;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

т.у.т. – тонна условного топлива;

таб. – таблица;

ТК – тепловая камера;

ТО – теплообменник;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловые сети;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

До 2010 г. основным теплоисточником теплоснабжения объектов пгт. Камские Поляны была пускорезервная котельная недостроенной АЭС максимальной установленной тепловой мощностью 296 Гкал/час, расположенная в 6 км от населенного пункта.

С вводом в эксплуатацию в сентябре 2010 года автоматизированной модульной котельной АМК-60 в промзоне на территории Верхней площадки установленной тепловой мощностью 60 МВт объекты пгт.Камские Поляны были полностью переведены на данный теплоисточник. В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда, бюджетных организаций и промышленных предприятий пгт. Камские Поляны осуществляется от одного источника теплоснабжения, пускорезервная котельная на площадке АЭС выведена из эксплуатации, тепловые сети от нее демонтированы. Кроме того, на территории канализационных очистных сооружений пгт. Камские Поляны (за пределами границ Камско-Полянского городского поселения на площадке недостроенной АЭС) имеется котельная КОС, в настоящее время не эксплуатируемая.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения пгт. Камские Поляны представляет собой производство тепловой энергии и передачу её потребителям – населению, организациям бюджетной сферы, прочим потребителям.

В пгт. Камские Поляны преобладает централизованное теплоснабжение. Теплоснабжающей организацией поселения является МКП «Водоканал», которая осуществляет генерацию (выработку) тепловой энергии и передачу тепловой энергии потребителям. Основным источником теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны Нижнекамского МР РТ является отопительная котельная АМК-60.

Котельная производит тепловую энергию для нужд теплоснабжения пгт. Камские Поляны. Котельное оборудование в котельной АМК-60 введено в эксплуатацию в сентябре 2010 года. В котельной установлены котлы марки «Термотехник» ТТ 100 с комбинированными горелками OILON GKP-1600ME. КПД котлов по режимным картам на максимумах нагрузки составляет 90,57-90,9.

Централизованное теплоснабжение пгт.Камские Поляны состоит из двух систем:

- СЦТ1 – для абонентов Верхней площадки;

- СЦТ2 – для абонентов жилпоселка и Пионерной базы.

Система теплоснабжения пгт. Камские Поляны – централизованная, закрытая, двухтрубная. Тепловые сети от ЦТП до потребителей проложены в 4-х трубном исполнении. Прокладка тепловых сетей выполнена в основном подземным способом в непроходных каналах из стальных труб с тепловой изоляцией из минеральной ваты.

Отпуск тепловой энергии от котельной производится по температурному графику 115/70°С до ЦТП, далее по температурному графику 90/70°С от ЦТП, теплоносителем является сетевая вода. Теплоноситель от водогрейных котлов котельной АМК-60 подаётся в тепломагистрали СЦТ1 и СЦТ2. Из тепломагистралей теплоноситель подаётся в разводящие тепловые сети – ответвления к группам потребителей.

Функциональная структура теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны представлена на рис.  1.

рис.  1 - Функциональная структура теплоснабжения пгт.Камские Поляны

Система централизованного теплоснабжения пгт. Камские Поляны

МКП «Водоканал»

Производство тепловой энергии

Производственно-отопительная котельная АМК-60

Передача тепловой энергии

Тепловые сети СЦТ-2

Тепловые сети СЦТ-1

Потребители тепловой энергии – жилые дома, объекты бюджетной сферы, промышленные предприятия, прочие

Потребители тепловой энергии – предприятия Индустриального парка

«Камские Поляны»

Система централизованного теплоснабжения пгт. Камские Поляны

МКП «Водоканал»

Производство тепловой энергии

Производственно-отопительная котельная АМК-60

Передача тепловой энергии

Тепловые сети СЦТ-2

Тепловые сети СЦТ-1

Потребители тепловой энергии – жилые дома, объекты бюджетной сферы, промышленные предприятия, прочие

Потребители тепловой энергии – предприятия Индустриального парка

«Камские Поляны»

Теплоснабжающая организация МКП «Водоканал» заключает со всеми потребителями пгт. Камские Поляны договора на снабжение тепловой энергией в горячей воде. Оплата от потребителей за потребленную тепловую энергию поступает на счет МКП «Водоканал».

1.1.2. Зоны действия производственных котельных

В пределах территориальных границ пгт. Камские Поляны действует одна производственно-отопительная котельная (АМК-60), которая осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии (учреждений, предприятий и жилых домов).

Зонально потребителей тепловой энергии населенного пункта можно рассматривать в основном в пределах 3 локальных энергорайонов (см. рис.  2):

I – ближайшая к теплоисточнику АМК-60 территория Индустриального парка «Камские Поляны» (Верхняя площадка) – предприятия промышленности (суммарная расчетная тепловая нагрузка – 7,972 Гкал/ч);

II – промышленные организации на территории Пионерной базы, расположенные в 2,0 км от АМК-60 (суммарная расчетная тепловая нагрузка – 2,7741 Гкал/ч);

III – многоквартирные жилые дома, организации бюджетной сферы, предприятия торговли и обслуживания населения на территории селитебной зоны пгт. Камские Поляны (I, II, IV и V  микрорайонов жилой застройки) в 3,2 км от АМК-60 (суммарная расчетная тепловая нагрузка – 38,43675 Гкал/ч).

Потребители микрорайонов жилой застройки присоединены к существующим тепловым сетям, в основном, через ЦТП, остальные потребители – посредством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на вводах.

В настоящее время котельная АМК-60, магистральные и разводящие сети СЦТ1 «Индустриальный парк», СЦТ2 «пгт. Камские Поляны», а также 10 центральных тепловых пунктов, внутриквартальные сети и сети ГВС эксплуатируются теплоснабжающей организацией МКП «Водоканал» по договору о закреплении имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021г. (дополнительное соглашение к данному договору от 11.04.2022г.).

В 2013 г. на территории Верхней площадки пгт. Камские Поляны ближе к Пионерной базе начато строительство второго теплоисточника – автоматизированной модульной котельной АМК-18,6 для теплоснабжения, планировавшегося на данном участке рыборазводческого комплекса. В настоящее время данная котельная не введена в эксплуатацию и не присоединена тепловыми сетями к существующим магистральным сетям населенного пункта.

Котельная КОС расположена вне пределов границ Камско-Полянского городского поселения, в настоящее время не эксплуатируется.

Схема расположения границ зоны централизованной системы теплоснабжения МО пгт. Камские Поляны представлена на рис.  2.

рис.  2 - Укрупненная схема централизованной системы теплоснабжения МО пгт. Камские Поляны

Перечень потребителей (жилых домов, бюджетных организаций, прочих потребителей), присоединенных к системе централизованного теплоснабжения МО пгт. Камские Поляны, представлен в таб.  1.

таб.  1 - Перечень потребителей тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения МО пгт. Камские Поляны

| Источник | Абоненты (по категориям) |
| --- | --- |
| АМК-60 (СЦТ-1) | Прочие потребители: ООО «Нова Ролл-Стрейч»; ООО «КамДетальПроект»; ОАО «Энерговентиляция»; ИП Муртазин Н.А.; ООО «Втор Полимер - Поволжье» |
| АМК-60 (СЦТ-2) | Население: МКД: пгт.Камские Поляны микрорайон I – 1/01, 1/03, 1/04, 1/05а, 1/05б, 1/06, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/11а, 1/12, 1/13, 1/13а, 1/14, 1/15, 1/15а, 1/16, 1/17, 1/18, 1/18а, 1/19а, 1/19б, 1/19в, 1/20, 1/22а, 1/22б, 1/36, 1/37, 1/38, 1/38а, 1/43, 1/46 микрорайон II – 2/02, 2/02а, 2/03, 2/04, 2/04а, 2/05, 2/05а, 2/06, 2/10, 2/10в, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/30, 2/30а, 2/30б, 2/32, 2/32а, 2/33, 2/40, 2/41, 2/42 |
| АМК-60 (СЦТ-2) | Бюджетные организации: Управление МВД России по НМР; Министерство юстиции РТ; ГУ МЧС по РТ; ГАПОУ «Нижнекамский многофункциональный колледж»; ГАУСО «Камско-Полянский дом-интернат, предназначенный для граждан имеющих психические рассторойства»; ГАУСО Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста»; ГБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ»; МКУ «Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны» (4 объекта); МАУ «Культурный центр «Чулман-Су»; МАДОУ «Детский сад №2 «Золотая Рыбка»; МБДОУ «Детский сад №3 «Огонек»; МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»; МБДОУ «Детский сад №5 «Айгуль»; МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа №1»; МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2»; МБУ «Молодежный центр «Алан»; МБУ «Спортивная школа №5»; МБУ «Спортивная школа № 7» (2 объекта); МБУ ДО «Камско-Полянская детская музыкальная школа»; МБУ «Межпоселенческая библиотечная система Нижнекамского муниципального района»; МБУ ДО «Центр детского творчества «Радуга» (2 объекта); ГАУСО «КЦСОН «Милосердие»; ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» |
| АМК-60 (СЦТ-2) | Прочие потребители: ООО «ПКФ РТИ-Трейд»; ООО «Камско-Полянская швейная фабрика»; ООО «УК «КамИнвестПром»; ООО «Камская Промышленно-Строительная компания»; ООО «ВЭЛФ»; ОАО «Нижнекамское ПАТП»; ОАО «Сбербанк России»; ООО «Страховая компания «Ак барс Мед»; ООО «Строй Сервис»; ПАО «Таттелеком» Нижнекамский ЗУЭС; АО «Тандер» (4 объекта); ООО «ТАМА» (2 объекта); ООО «Фактория»; ООО фирма «Термокам»; АО «Почта России» УФПС «Татарстан почтасы» Закиров Ф.В.; ИП Клементьев Д.Г.; ИП Никифорова В.Е.; ИП Митякин К.Н.; ИП Хакимова Ю.И.; ИП Чугуев А.А.; ИП Ширыкова О.В.; ММРО-приход мечети р.п. Камские Поляны НмДУМ РТ; ИП Долматов А.В.; ИП Зайцева И.Б. (4 объекта); ИП Зайнуллин Р.Г. (3 объекта, в т.ч. 2 объекта в МКД); ИП Тишина Я.С. (2 объекта, в т.ч. 1 объект в МКД); ИП Кораблев С.А. (2 объекта, в т.ч. 1 объект в МКД); ИП Леушин Д.А.; ИП Манашов Н.Н.; МПРО Приход церкви святых бессребренников Космы и Дамиана (2 объекта, в т.ч. 1 объект в МКД); Абоненты, расположенные в помещениях жилых домов: ПАО «АК БАРС»; ООО «ВилСтом»; ООО «мясокомбинат «Звениговский»; СНТ «Здоровье»; фл-л АО «татмедиа «ИЦ «Посинформ»; ИП Ахунова Р.Ф.; ИП Ашрапова А.К.; ИП Ахунова Р.А.; ИП Волкова Р.Р. ИП Галимьянова Г.М.; ИП Долматов А.В. ИП Еланская Н.В.; ИП Елизарова И.В.; Ерашова Н.И. ИП Исаева Т.А.; Исаева О.В. Климина И.В.; Кузнецова А.С. ИП Мишина К.Ю.; ИП Мухаметшина Л.М.; ИП Мамаева Л.Р.; Матвеева Ю.Н.; ИП Орехова М.С.; Пименова Э.С.; Пименов Р.С. Рахматуллин Р.И. ИП Сергеева Н.А.; ИП Ситдигова Г.К.; ИП Сметанина А.Р.; ИП Суниева Р.А.; ИП Турцова Е.А.; ИП Хайруллина С.А.; ИП Хакимова Ю.И. ИП Шарафутдинова Е.С.; Барматунова В.Г.; Зуйкова М.Д.; Середина Т.В.; Майорова А.В.; Мингалиев М.О.; Сахабиева Р.С.; Суханов А.С.; Хамитова Н.А. Усманова Г.Р.; Уразайкина О.Н.; ООО «Наш дом Камские Поляны»; ООО «УК «Мой дом Камских Полян» ООО «Лифтремонт»; ООО «Жилищный Сервис» ООО «КомСервис» ООО «Ресурс» |

Рассматриваемые зоны действия централизованного теплоснабжения пгт.Камские Поляны на перспективу до 2035 г. сохраняются в текущих границах.

В качестве базового варианта развития схемы теплоснабжения пгт. Камские Поляны рассматривается завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой котельной АМК-18,6 на территории Индустриального парка, строительство которой на сегодняшний день заморожено.

Поскольку недостроенная котельная АМК-18,6 проектировалась для обеспечения тепловой энергией рыборазводческого комплекса, непосредственно прилегающего к котельной, присоединение к ней нагрузок Индустриального парка либо потребителей жилой зоны пгт. Камские Поляны неизбежно предполагает корректировку рабочего проекта с заменой насосного и электросилового оборудования на более мощное, учитывая значительно более удаленное расположение объекта от потребителей и изменяющиеся режимы отпуска тепла. Также по информации теплоснабжающей организации требуется реконструкция системы газоснабжения котельной с устройством катодной защиты подводящего газопровода (в настоящее время газопровод не сдан в эксплуатацию).

Проектная документация по котельной АМК-18,6 не представлена к рассмотрению при актуализации схемы теплоснабжения пгт. Камские Поляны.

В соответствии с дефицитным тепловым балансом МО пгт. Камские Поляны Нижнекасмкого МР РТ в целях организации надежного и качественного снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей предполагется осуществить достройку и ввод в эксплуатацию указанной котельной в 2025 г.

При этом подключение котельной АМК-18,6 к магистральным сетям СЦТ2 осуществляется параллельно с основной котельной АМК-60 в периоды наиболее низких температур наружного воздуха, а также в неотопительный период на нужды ГВС потребителей жилпоселка. Зона действия котельной АМК-60 не изменяется.

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия индивидуального теплоснабжения в пгт. Камские Поляны сформирована на территории поселка в микрорайоне с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, расположенной в южной части поселения на территории V микрорайона. Такие здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, отопление жителей осуществляется либо от индивидуальных электрических котлов, либо используется печное отопление.

Также в микрорайоне I в настоящее время осуществляется индивидуальная застройка для многодетных семей.

В соответствии с проектом генплана пгт. Камские Поляны развитие индивидуальной застройки до 2035 г. планируется на территории I, III, IV, V и VII микрорайонов (см. рис.  3). Указанные планировочные территории в перспективе также могут быть отнесены к зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения. При этом массовая малоэтажная застройка предполагает предварительную инженерную подготовку данных территорий с прокладкой газопроводов и уличных сетей газоснабжения.

рис.  3 – Схема расположения зон действия индивидуального теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура основного оборудования

Теплоснабжение пгт. Камские Поляны осуществляется от автоматизированной модульной котельной АМК-60  установленной мощностью 51,59 Гкал/ч. Котельная АМК-18,6 на сегодняшний день не достроена.

Обзорные сведения по источникам централизованного теплоснабжения в МО пгт.Камские Поляны представлены в таб.  2.

таб.  2 – Обзорные сведения по источникам централизованного теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны

| № | Источник | Потребители | Котлоагрегаты | Установленная тепловая мощность |  | Тепло-носитель | Присоединенные тепловые нагрузки |  | Температур-ный график, °С | Продолжительность работы системы теплоснабжения в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | проектная |  | Гкал/ч | т/ч |  |  |
| 1 | АМК-60 | СЦТ1 – Верхняя площадка СЦТ2 – жилпоселок, Пионерная база | котлы водогрейные «Термотехник» ТТ 100» - 4 ед. | 51,59 МВт | 51,59 МВт | горячая вода | 49,18 | - | 115/70 | 8424 |
| 2 | АМК-18,6 | - | котлы водогрейные | - | 18,6 МВт | горячая вода | - | - | 115/70 | - |

Потребители тепловой энергии подключены к котельной АМК-60 по независимой схеме. На территории жилпоселка расположены 10 ЦТП, к которым подключены все многоквартирные жилые дома (кроме ж.д. 2/40) и основная часть объектов социального назначения. Остальные потребители тепловой энергии, в том числе жилой дом 2/40 на территории поселка и индустриального парка подключены к магистральным тепловым сетям через ИТП.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется в горячей воде для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таб.  3 представлен перечень и основные характеристики теплофикационного  оборудования, установленного на АМК-60.

таб.  3 – Перечень и установленная мощность (производительность) основного оборудования котельной АМК-60 пгт.Камские Поляны

| Модель теплофикационной установки | Кол-во, ед. | Год ввода в эксплуа-тацию | Год последнего капремонта | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическое время работы, часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АМК-60 |  |  |  |  |  |  |
| котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» | 1 | 2010 | - | - | 12,9 | 1704 |
| котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» | 1 | 2010 | - | - | 12,9 | 4581 |
| котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» | 1 | 2010 | - | - | 12,9 | 4044 |
| котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» | 1 | 2010 | - | - | 12,9 | 2331 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 51,59 |  |

От котельной АМК-60 имеются два выпуска:

- СЦТ1 «Индустриальный парк», к которой подключены производственные объекты;

- СЦТ2 «пгт. Камские Поляны», от которой снабжаются тепловой энергией жилые, социально-культурные и производственные объекты.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

По состоянию на 2022 г. действующая отопительная котельная АМК-60 установленной тепловой мощностью 51,59 Гкал/ч располагает минимальными свободными тепловыми мощностями при расчетных нагрузках потребителей – 49,18 Гкал/ч, нормативе потерь в сетях – 2,141 Гкал/ч и расходах на собственные нужды теплоисточника – 0,316 Гкал/ч.

Дефицит тепловой мощности котельной с учетом вышеуказанных договорных нагрузок составляет 0,05 Гкал/ч.

При перерасчете для фактических условий по состоянию на 2022 г.  резерв тепловой мощности теплоисточника АМК-60 составляет 12,29 Гкал/ч.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) котельной АМК-60 пгт.Камские Поляны на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таб.  4.

таб.  4 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| Наименование показателя | Ед. измере-ния | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АМК-60 пгт.Камские Поляны |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| - по расчетным условиям | Гкал/ч | 0,321 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| - по фактическим условиям | Гкал/ч | 0,187 | 0,184 | 0,137 | 0,125 | 0,092 |
| Мощность нетто |  |  |  |  |  |  |
| - по расчетным условиям | Гкал/ч | 51,269 | 51,274 | 51,274 | 51,274 | 51,274 |
| - по фактическим условиям | Гкал/ч | 51,403 | 51,406 | 51,453 | 51,465 | 51,498 |
| Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| - по расчетным условиям | Гкал/ч | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| - по фактическим условиям | Гкал/ч | 1,598 | 2,194 | 2,113 | 1,784 | 1,873 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| - по расчетным условиям | Гкал/ч | 50,6688 | 51,50 | 51,929 | 49,468 | 49,468 |
| - по фактическим условиям | Гкал/ч | 37,066 | 36,86 | 38,946 | 37,101 | 37,101 |
| Мощность котлоагрегатов, находящихся в ремонте | Гкал/ч | - | - | - | - | - |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, годы последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годы продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования котельной АМК-60, годы последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годы продления ресурса представлены в таб.  5.

таб.  5 - Сроки ввода в эксплуатацию, освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов и продления ресурса теплофикационного оборудования

| Котельная | Марка котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АМК-60 | котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» №1 | 2010 | - | не требуется |
|  | котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» №2 | 2010 | - | не требуется |
|  | котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» №3 | 2010 | - | не требуется |
|  | котел водогрейный «Термотехник» ТТ 100» №4 | 2010 | - | не требуется |

Учитывая, что котельная АМК-60 введена в эксплуатацию в сентябре 2010 г., на сегодняшний день котлоагрегаты находятся в хорошем состоянии, не требуют капитального ремонта и мероприятий по продлению ресурса.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или мероприятий по продлению срока службы оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан отсутствует.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Котельная АМК-60 отпускает тепло в горячей воде по температурному графику 115/70C, с ЦТП и ИТП температурный график отпуска теплоносителя составляет 90/70 C (см. Приложение  4). Метод регулирования – качественный.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее нормативного для соответствующих категорий помещений, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60°C, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  Для домовых систем отопления потребителей применяется качественное регулирование температуры воды в системах отопления по графику 90/70 °C.

Температурный график 115/70 °C выбран с учетом имеющегося оборудования, установленного на котельной, а также пропускной способности трубопроводов тепловых сетей. Данный температурный график позволяет обеспечивать потребителей пгт Камские Поляны, подключенных через ЦТП и ИТП, теплоносителем и ГВС с параметрами, соответствующими утвержденным.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования за 2017-2021 гг. представлены в таб.  6.

таб.  6 – Данные о среднегодовой загрузке оборудования АМК-60 пгт.Камские Поляны

| Параметр | Отчетные данные по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 116 048,9 | 114 554,5 | 106 328,4 | 100 711,8 | 105 419,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - летний период | 6 426,5 | 5 345,1 | 5 760,2 | 5 751,6 | 5 006,1 |
| - зимний период | 81 384,0 | 83 598,4 | 74 872,6 | 71 720,4 | 77 816,7 |
| - переходный период | 28 238,5 | 25 611,0 | 25 695,7 | 23 239,8 | 22 596,6 |
| Максимальный коэффициент загрузки (зимний / летний периоды) | 0,54 / 0,06 | 0,55 / 0,05 | 0,40 / 0,05 | 0,38 / 0,06 | 0,42 / 0,05 |

Максимальная тепловая загрузка котельной АМК-60 в зимний период соответствует одновременной работе всех 4 установленных водогрейных котлов на источнике.

Фактическое время работы АМК-60 в 2021 г. – 7896 часа.

Анализ приведенных данных о загрузке свидетельствует о наибольшем годовом использовании оборудования теплоисточника в 2018 году.

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной АМК-60 производится коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии с помощью тепловычислителя СТП-961.2 фирмы «Логика». В состав узла учета входят: два датчика температуры КТПТР – 01, два датчика давления МИДА-ДИ-13П, электромагнитные расходомеры ЭРСВ-420Ф, установленные на подающем и обратном трубопроводах, также имеются приборы учета расходов воды:

- исходной - ПРЭМ 80 LO;

- подпиточной - ВСТН 50.

При существующей схеме централизованного теплоснабжения пгт. Камские Поляны от одного теплоисточника АМК-60 производится отпуск тепловой энергии разным категориям потребителей в раздельные независимые системы централизованного теплоснабжения (СЦТ1, СЦТ2). Для раздельного учета на магистральном выводе СЦТ2 из котельной в сторону Жилпоселка установлен дополнительно узел коммерческого учета тепловой энергии «Взлет» в составе:

- системный блок ТСРВ-026;

- измерительный модуль ЭРСВ-440;

- преобразователи расхода ЭРСВ-440 – 2 ед.;

- термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС»;

- первичный преобразователь давления СДВ «Коммуналец» 0-16 бар.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Случаев отказа в работе оборудования АМК-60 в пгт.Камские Поляны не зафиксировано.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению эксплуатации оборудования котельной АМК-60 в пгт.Камские Поляны  не выдавалось.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети от отопительной котельной АМК-60 имеют два выпуска: выпуск СЦТ1 «Индустриальный парк» и выпуск СЦТ2 «пгт. Камские Поляны».

Тепловые сети АМК-60 до абонентов СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» и ЦТП выполнены в двухтрубном исполнении. От котельной до жилпоселка магистральные трубопроводы проложены надземным и подземным способом (в каналах, бесканально), остальные магистральные трубопроводы селитебной зоны – подземной прокладки.

Все потребители тепловой энергии СЦТ2 подключены к источнику теплоснабжения по независимой схеме. На территории поселка расположены 10 ЦТП, к которым подключены все многоквартирные жилые дома (кроме ж.д. 2/40) и основная часть объектов социально-культурных учреждений. Тепловые сети от ЦТП до потребителей проложены в основном под землей в 4-х трубном исполнении. Остальные потребители тепловой энергии на территории поселка подключены к магистральным тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Тепловые сети СЦТ1 «Индустриальный парк» проложены в двухтрубном исполнении, все абоненты подключены к сетям через ИТП также по независимой схеме.

рис.  4 – Схема прокладки магистральных и распределительных тепловых сетей от котельной АМК-60 МО пгт.Камские Поляны

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» – см. Приложение  5.

схема магистральных тепловых сетей СЦТ2 «пгт.Камские Поляны» – см. Приложение  6,

схема тепловых сетей Пионерной базы – см. Приложение  7,

схемы внутриквартальных тепловых сетей жилпоселка – см.  Приложение  8 ÷ Приложение  17.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» составляет 1,533 км. Общая протяженность тепловых сетей СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» – 20,748 км (включая неэксплуатируемые участки) в 2-трубном исчислении.

Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС пгт. Камские Поляны – 27,911 км.

Компенсаторы на магистральных трубопроводах тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» П-образные, расположены на эстакадах, на внутриплощадочных трубопроводах тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» компенсаторы П-образные, подземные, выполненные с использованием компенсирующих матов.

На магистральных тепловых сетях СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» установлены обслуживаемые сальниковые компенсаторы в количестве 10 шт. Необслуживаемые компенсаторы в количестве 8 шт. П-образные, подземные, выполненные с использованием компенсирующих матов. На сетях Пионерной базы установлены компенсаторы в количестве 11 шт. П-образные, расположены на эстакадах. На участках МТК-14 - МТК-44 и МТК-55 – МТК-58 установлены сильфонные компенсаторы в количестве 6 шт.

Грунты в местах прокладки трубопроводов в основном суглинистые.

Характеристики тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» представлены в таб.  7.

Характеристики внутриквартальных тепловых сетей и СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» представлены в таб.  8.

таб.  7 - Характеристика тепловых сетей СЦТ1 пгт.Камские Поляны

| Участок тепловой сети | Вид сетей | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, м | Наружный диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Теплоизоляционный материал |  | Мат. характе-ристика, м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | под. | обр. |  |
| АМК60--Т1 | магистральн. | 70,4 | 529 | 529 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 74,5 |
| Т1--Т6 | магистральн. | 872 | 630 | 630 | надземная | 1987 | ППУ | ППУ | 1098,7 |
| Т4--Т7 | магистральн. | 34 | 426 | 426 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 29 |
| Т7--ТК3 | магистральн. | 460,4 | 325 | 325 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 299,3 |
| ТК-1--Т8 | отпайка | 29,2 | 159 | 159 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 9,3 |
| ТК2--Т9 | отпайка | 32,2 | 159 | 159 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 10,2 |
| ТК3--Т10 | отпайка | 29,2 | 219 | 219 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 12,8 |
| ТК3-Т11 | отпайка | 0,3 | 325 | 325 | подземная | 1987 | ППУ | ППУ | 0,2 |
| Т6-Т15 | отпайка | 1,25 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 0,55 |
| Т5-Т16 | отпайка | 1,25 | 159 | 159 | надземная | 2016 | минвата | минвата | 0,4 |
| МТК-1--Т12 | отпайка | 1 | 273 | 273 | надземная | 2009 | минвата | минвата | 0,55 |
| Т3-Т13 | отпайка | 1,5 | 159 | 159 | надземная | 2016 | ППУ,оцинк. | ППУ,оцинк. | 0,48 |
| Т2-Т14 | отпайка | 0,1 | 57 | 57 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 0,01 |

таб.  8 - Характеристика тепловых сетей СЦТ2 пгт.Камские Поляны

| Участок тепловой сети | участок | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, м | Наружный диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год проклад-ки | Теплоизоляционный материал |  | Мат. характе-ристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | под. | обр. |  |
| АМК60 -- МТК 2 | магистральн. | 698 | 630 | 630 | надземная | 1987 | ППУ | ППУ | 879,5 |
| МТК 2 -- МТК 14 | магистральн. | 1361 | 529 | 529 | надземная | 2010 | ППУ | ППУ | 1439,9 |
| МТК 14 -- МТК 20 | магистральн. | 350 | 529 | 529 | канальная | 2014 | ППУ | ППУ | 370,3 |
| МТК 20 -- МТК 36 | магистральн. | 600 | 529 | 529 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 634,8 |
| МТК 36 -- МТК 44 | магистральн. | 394 | 529 | 529 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 416,9 |
| МТК 36 -- МТК 44 | магистральн. | 6 | 529 | 529 | канальная | 2017 | ППУ | ППУ | 6,3 |
| МТК 36 -- МТК 33 | магистральн. | 323 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 275,2 |
| МТК 33 -- СЭС | магистральн. | 982,5 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 212,2 |
| МТК 37 -- пождепо | магистральн. | 30 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 5,3 |
| МТК 37 -- полиция | магистральн. | 105 | 108 | 108 | канальная | 2022 | минвата | минвата | 22,7 |
| МТК 44 -- МТК 74 | магистральн. | 765 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 651,8 |
| МТК 44 -- МТК 74 | магистральн. | 75 | 426 | 426 | канальная | 2019 | минвата | минвата | 63,9 |
| МТК 74 -- МТК 116 | магистральн. | 1411 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 1202,2 |
| МТК 116 --МТК 16 | магистральн. | 195,8 | 325 | 325 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 127,3 |
| МТК 16 -- МТК 25 | магистральн. | 241,4 | 325 | 325 | канальная | 2015 | ППУ | ППУ | 156,9 |
| МТК 44 -- МТК 54 | магистральн. | 513,5 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 437,5 |
| МТК 44 -- МТК 54 | магистральн. | 216,5 | 426 | 426 | канальная | 2017 | минвата | минвата | 184,5 |
| МТК 54 -- МТК 55 | магистральн. | 50 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 42,6 |
| МТК 55 -- МТК 58 | магистральн. | 233 | 426 | 426 | канальная | 2014 | ППУ | ППУ | 198,5 |
| МТК 58 -- МТК 104 | магистральн. | 217 | 426 | 426 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 184,9 |
| МТК 55’ -- Таттелеком | магистральн. | 20 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 4,3 |
| МТК 92 -- автовокзал | магистральн. | 65 | 57 | 57 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 7,4 |
| МТК 102 -- сбербанк | магистральн. | 40 | 57 | 57 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 4,6 |
| МТК 105 -- кинотеатр | магистральн. | 25 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 5,4 |
| МТК 107 -- ледовый дворец «Олимпия» | магистральн. | 72 | 108 | 108 | канальная | 2008 | минвата | минвата | 15,6 |
| МТК 110 -- администрация | магистральн. | 60 | 89 | 76 | канальная | 2014 | ППУ | ППУ | 10,7 |
| МТК 110 -- мечеть | магистральн. | 110 | 89 | 89 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 19,6 |
| МТК 116 -- ПНИ, больница | магистральн. | 170 | 89 | 89 | канальная | 2011 | минвата | минвата | 30,3 |
| МТК 20 -- тз.1 | Пионерн. база | 600 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 262,8 |
| тз.1 -- тз. 3 | Пионерн. база | 50 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 21,9 |
| тз. 3 -- тз.2 | Пионерн. база | 140 | 45 | 45 | надземная | 2016 | минвата | минвата | 12,6 |
| тз.2 -- Термокам (Азат) | Пионерн. база | 10 | 57 | 57 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 1,1 |
| МТК-24--ООО «ТаМа» | Пионерн. база | 121 | 57 | 57 | надземная | 2015 | минвата | минвата | 13,8 |
| тз.3 -- тз.6 | Пионерн. база | 500 | 325 | 325 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 325 |
| тз.6 --тз.4 | Пионерн. база | 120 | 325 | 325 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 78 |
| тз.4 -- КамИнвестПром | Пионерн. база | 73 | 76 | 76 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 11,1 |
| тз.4 -- тз.5 | Пионерн. база | 90 | 273 | 273 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 49,1 |
| тз.5 -- Швейная фабрика | Пионерн. база | 68 | 89 | 89 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 12,1 |
| тз.5 -- т.вр. | Пионерн. база | 36 | 273 | 273 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 19,7 |
| т.вр. -- тз.7а | Пионерн. база | 20 | 273 | 273 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 10,9 |
| тз.7а -- тз. 7 | Пионерн. база | 20 | 273 | 273 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 10,9 |
| тз.7а -- Термокам | Пионерн. база | 55 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 11,9 |
| тз.7 -- Термокам | Пионерн. база | 52 | 57 | 57 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 5,9 |
| тз.7 -- тз.8 | Пионерн. база | 73 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 32 |
| тз.8 -тз.10 | Пионерн. база | 600 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 262,8 |
| тз.10 – ООО «Термокам» (цех) | Пионерн. база | 42 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 9,1 |
| тз.10 -- т.13 | Пионерн. база | 362 | 219 | 219 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 158,6 |
| т.13 -- база УИК | Пионерн. база | 17 | 108 | 108 | надземная | 2016 | минвата | минвата | 3,7 |
| т.вр. -- тз.13 | Пионерн. база | 400 | 89 | 89 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 71,2 |
| тз.13 -- КамИнвестПром | Пионерн. база | 25 | 89 | 89 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 4,5 |
| тз.13 -- тз.12 | Пионерн. база | 220 | 76 | 76 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 33,4 |
| тз.12 -- «ПКФ РТИ Трейд» | Пионерн. база | 15 | 57 | 57 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 1,7 |
| МТК 53 -- 193 -- ЦТП 1-6 | магист. ЦТП | 440 | 219 | 219 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 192,7 |
| МТК 48 -- ЦТП 2-6 | магист. ЦТП | 93 | 108 | 108 | канальная | 2020 | ППУ | ППУ | 20 |
| ЦТП 2-6 -- ТК 60 | магист. ЦТП | 30 | 89 | 89 | канальная | 2018 | ППУ | ППУ | 5,3 |
| ТК 60 -- д 2/40 | магист. ЦТП | 15 | 89 | 89 | канальная | 2018 | ППУ | ППУ | 2,7 |
| МТК 56 -- ЦТП 2-1 | магист. ЦТП | 140 | 219 | 219 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 61,3 |
| МТК 92 -- ЦТП 2-2 | магист. ЦТП | 153,5 | 219 | 219 | канальная | 2015 | ППУ | ППУ | 67,2 |
| МТК 74 -- ЦТП 2-3 | магист. ЦТП | 140 | 219 | 219 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 61,3 |
| МТК 54 -- ЦТП 2-4 | магист. ЦТП | 250 | 219 | 219 | канальная | 2022 | ППУ | ППУ | 109,5 |
| МТК 68 -- ЦТП 2-5 | магист. ЦТП | 107 | 219 | 219 | канальная | 2020 | ППУ | ППУ | 46,9 |
| МТК 13 -- ЦТП 1-1 | магист. ЦТП | 14,6 | 219 | 219 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 6,4 |
| МТК 16 -- ЦТП 1-2 | магист. ЦТП | 134,9 | 273 | 273 | канальная | 2015 | ППУ | ППУ | 73,7 |
| МТК 25 -- ЦТП 1-3 | магист. ЦТП | 234,3 | 219 | 219 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 102,6 |
| МТК 25 -- ЦТП 1-4 | магист. ЦТП | 274 | 219 | 219 | канальная | 2015 | ППУ | ППУ | 120 |
| ЦТП 1-1 -- т.1 | 1-1 | 65,7 | 219 | 219 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 28,8 |
| т.1 -- ТК-2 | 1-1 | 30,4 | 219 | 219 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 13,3 |
| т.1 -- д 1/09 | 1-1 | 8,6 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 1,9 |
| ЦТП 1-1 -- д1/10 | 1-1 | 90 | 108 | 108 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 19,4 |
| д 1/10 | 1-1 | 24 | 133 | 133 | канальная | 2020 | термофлекс | термофлекс | 6,4 |
| д1/10 -- д1/11 | 1-1 | 20 | 108 | 108 | канальная | 2019 | ППУ | минвата | 4,3 |
| д1/11 | 1-1 | 101,5 | 89 | 89 | канальная | 2020 | термофлекс | термофлекс | 18,1 |
| ТК 2 -- д 1/06 | 1-1 | 15 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,2 |
| д 1/06 | 1-1 | 80 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 17,3 |
| д 1/06 -- ТК 9 | 1-1 | 50 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 10,8 |
| ТК 9 -- Спорткомплекс | 1-1 | 20 | 108 | 108 | канальная | 2018 | термофлекс | термофлекс | 4,3 |
| ТК 9 -- Спорткомплекс | 1-1 | 24 | 89 | 89 | канальная | 2018 | ППУ | ППУ | 4,3 |
| ТК 2 -- д 1/26 баня | 1-1 | 30 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 4,6 |
| ТК 2 -- ТК 3 | 1-1 | 39,8 | 159 | 159 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 12,7 |
| ТК 3 -- ТК 8 | 1-1 | 40 | 89 | 89 | канальная | 2009 | ППУ | ППУ | 7,1 |
| ТК 8 -- д 1/05а | 1-1 | 10 | 76 | 76 | канальная | 2009 | ППУ | ППУ | 1,5 |
| ТК 8 -- д 1/05 | 1-1 | 10 | 76 | 76 | канальная | 2009 | ППУ | ППУ | 1,5 |
| ТК 3 -- ТК 4 | 1-1 | 47,8 | 159 | 159 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 15,2 |
| ТК 4 -- д 1/04 | 1-1 | 12,5 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 2,7 |
| д 1/04 | 1-1 | 45,2 | 108 | 108 | канальная | 2005 | минвата | минвата | 9,8 |
| д 1/04 | 1-1 | 14,8 | 108 | 108 | канальная | 2016 | минвата | минвата | 3,2 |
| д 1/04 -- д 1/03 | 1-1 | 31 | 108 | 108 | надземная | 2005 | минвата | минвата | 6,7 |
| д 1/03 | 1-1 | 40 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 8,6 |
| д 1/03 -- ТК 7 | 1-1 | 10 | 57 | 57 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 1,1 |
| ТК 7 -- д 1/07 | 1-1 | 45 | 57 | 57 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 5,1 |
| д 1/03 -- д 1/01 | 1-1 | 60 | 76 | 76 | канальная | 2013 | минвата | минвата | 9,1 |
| д 1/01 | 1-1 | 12 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 1,8 |
| д 1/01 -- Церковь | 1-1 | 30 | 25 | 32 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 1,5 |
| ТК 4-- ТК-5 | 1-1 | 35 | 159 | 159 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 11,1 |
| ТК-5 -- д 1/38 | 1-1 | 68,7 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 14,8 |
| д 1/38 -- д 1/38а | 1-1 | 30 | 76 | 76 | надземная | 2013 | минвата | минвата | 4,6 |
| д 1/38 | 1-1 | 30 | 108 | 108 | канальная | 2019 | минвата | минвата | 6,5 |
| д 1/38 -- д 1/36 | 1-1 | 15 | 76 | 76 | канальная | 2013 | минвата | минвата | 2,3 |
| д 1/37 -- д 1/36 | 1-1 | 20 | 76 | 76 | надземная | 2013 | минвата | минвата | 3 |
| д 1/36 | 1-1 | 40 | 76 | 76 | канальная | 2013 | минвата | минвата | 6,1 |
| ЦТП1-2 -- ТК 78 | 1-2 | 30 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 6,5 |
| ТК 78 -- д 1/08 (верх) | 1-2 | 15 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,2 |
| д 1/08 | 1-2 | 177 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 38,2 |
| ЦТП 1-2 -- д 1/14 | 1-2 | 55 | 133 | 133 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 14,6 |
| д 1/14 | 1-2 | 66 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 14,3 |
| д 1/14 -- д 1/15 | 1-2 | 28 | 89 | 89 | канальная | 2016 | минвата | минвата | 5 |
| д 1/15 | 1-2 | 80 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 14,2 |
| д 1/14 -- ТК 107 | 1-2 | 20 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 4,3 |
| ТК 107 -- школа № 1 | 1-2 | 80 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 17,3 |
| ЦТП 1-2 -- д 1/12 | 1-2 | 60 | 108 | 108 | канальная | 2009 | минвата | минвата | 13 |
| д 1/12 | 1-2 | 66 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 14,3 |
| д 1/12 -- д 1/13 | 1-2 | 28 | 108 | 108 | канальная | 2017 | ППУ | ППУ | 6 |
| д 1/13 | 1-2 | 80 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 14,2 |
| ЦТП 1-3 -- д 1/46 | 1-3 | 60 | 57 | 57 | канальная | 2015 | минвата | минвата | 6,8 |
| ЦТП 1-3 -- маг. «Тэмле» | 1-3 | 55 | 32 | 32 | канальная | 2010 | минвата | минвата | 3,5 |
| ЦТП 1-3 -- ТК-65а | 1-3 | 65 | 89 | 89 | канальная | 2010 | ППУ | минвата | 11,6 |
| ТК-65а -- д 1/18а | 1-3 | 4 | 89 | 89 | канальная | 2000 | минвата | минвата | 0,7 |
| п.1 -- д 1/18 | 1-3 | 6 | 133 | 133 | канальная | 2009 | минвата | минвата | 1,6 |
| ЦТП 1-3 -- п.1 | 1-3 | 35 | 159 | 159 | канальная | 2005 | минвата | минвата | 11,1 |
| д 1/18 | 1-3 | 60 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 19,1 |
| д 1/18 -- п.2 | 1-3 | 35 | 159 | 159 | надземная | 2013 | минвата | минвата | 11,1 |
| п.2 -- д/с «Золотая рыбка» | 1-3 | 50 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 7,6 |
| п.2 -- д 1/19а | 1-3 | 40 | 159 | 159 | надземная | 2013 | минвата | минвата | 12,7 |
| д 1/19а | 1-3 | 70 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 22,3 |
| д 1/19а -- ТК 138 | 1-3 | 32 | 133 | 133 | канальная | 2019 | ППУ | минвата | 8,5 |
| ТК 138 -- д 1/19в | 1-3 | 15 | 89 | 89 | канальная | 2019 | ППУ | минвата | 2,7 |
| ТК 138 -- д 1/19г МЦ «Алан» | 1-3 | 20 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,6 |
| д 1/19а -- ТК-137 -- д 1/19б | 1-3 | 70 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 15,1 |
| ЦТП 1-4 -- ТК 40 | 1-4 | 60 | 108 | 108 | канальная | 2017 | ППУ | ППУ | 13 |
| ТК 40 -- д.1/22 | 1-4 | 20 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3 |
| ТК 40 -- д.1/22а | 1-4 | 40 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 6,1 |
| ЦТП 1-4 -- д 1/17 | 1-4 | 32 | 159 | 159 | канальная | 2022 | ППУ | ППУ | 10,2 |
| д 1/17 | 1-4 | 65 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 20,7 |
| д 1/17 -- д 1/16 | 1-4 | 40 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 12,7 |
| д 1/16 | 1-4 | 260 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 82,7 |
| д 1/16 -- Колледж | 1-4 | 60 | 76 | 76 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 9,1 |
| д 1/16 -- ТК 57 | 1-4 | 40 | 76 | 76 | канальная | 2015 | минвата | минвата | 6,1 |
| ТК 57 -- д 1/34 | 1-4 | 95 | 89 | 89 | канальная | 2015 | минвата | минвата | 16,9 |
| ЦТП 1-6 -- д/с «Огонек» | 1-6 | 80 | 76 | 76 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 12,2 |
| ЦТП 1-6 -- д 1/20 | 1-6 | 60,6 | 89 | 89 | надземная | 2012 | ППУ | ППУ | 10,8 |
| ЦТП 1-6 -- ТК 192 | 1-6 | 47 | 108 | 108 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 10,2 |
| ТК 192 -- ТК 191 | 1-6 | 47 | 108 | 108 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 10,2 |
| ТК 191 -- ТК 190 | 1-6 | 32 | 108 | 108 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 6,9 |
| ТК 190 -- д 1/43 | 1-6 | 42 | 108 | 108 | канальная | 2010 | ППУ | ППУ | 9,1 |
| д 1/43 | 1-6 | 25 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,8 |
| ЦТП 2-1 -- д 2/05а | 2-1 | 21 | 108 | 108 | надземная | 2012 | ППУ | ППУ | 4,5 |
| д 2/05а | 2-1 | 52 | 108 | 108 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 11,2 |
| д 2/05а -- п.2 | 2-1 | 20 | 89 | 89 | надземная | 2012 | ППУ | ППУ | 3,6 |
| п.2 -- д 2/06 | 2-1 | 32 | 89 | 89 | надземная | 2012 | ППУ | ППУ | 5,7 |
| п.2 -- д 2/05 | 2-1 | 39 | 89 | 89 | надземная | 2012 | ППУ | ППУ | 6,9 |
| ЦТП 2-1 -- д 2/03 п.4 | 2-1 | 23,2 | 159 | 159 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 7,4 |
| п.4 д 2/03 -- п.3 | 2-1 | 66,9 | 108 | 108 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 14,5 |
| п.3 -- д 2/02а | 2-1 | 18,2 | 57 | 57 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 2,1 |
| п.3 -- д 2/02 | 2-1 | 8,2 | 57 | 57 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 0,9 |
| п.4 д 2/03 -- д 2/04А | 2-1 | 72,6 | 159 | 159 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 23,1 |
| п.1 -- д 2/04 | 2-1 | 10 | 57 | 57 | надземная | 2016 | ППУ | ППУ | 1,1 |
| д 2/04а | 2-1 | 30 | 133 | 133 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 8 |
| д 2/04а -- д 2/16 | 2-1 | 15 | 133 | 133 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 4 |
| ЦТП 2-2 -- ТК 144 | 2-2 | 10 | 159 | 159 | канальная | 2018 | ППУ | ППУ | 3,2 |
| ТК 144 -- д 2/12 | 2-2 | 55 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 11,9 |
| ТК 144 -- ТК 148 | 2-2 | 30 | 133 | 133 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 8 |
| ТК 148 -- ТК 139 | 2-2 | 40 | 133 | 133 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 10,6 |
| ТК 139 -- д 2/11 | 2-2 | 40 | 133 | 133 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 10,6 |
| ЦТП 2-3 -- д 2/31 | 2-3 | 25 | 57 | 57 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 2,9 |
| ЦТП 2-3 --ТК 36 | 2-3 | 50 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 10,8 |
| ТК 36 --ТК 41 | 2-3 | 55 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 11,9 |
| ТК 41 -- ТК 38 | 2-3 | 25 | 89 | 89 | канальная | 2022 | ППУ | ППУ | 4,5 |
| ТК 38 -- д 2/32 (пр) | 2-3 | 15 | 89 | 89 | канальная | 2017 | минвата | минвата | 2,7 |
| ТК 38 -- д 2/32 (пр) | 2-3 | 25 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 6,1 |
| ТК 38 -- д 2/32 (лев) | 2-3 | 15 | 57 | 57 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 1,7 |
| ТК 41 -- ТК 210 | 2-3 | 15 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,2 |
| ТК 210 -- д 2/33 | 2-3 | 15 | 76 | 76 | канальная | 2014 | ППУ | ППУ | 2,3 |
| ТК 210 -- ТК 215 | 2-3 | 115 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 24,8 |
| ТК 215 -- д 2/15 | 2-3 | 12,5 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 2,7 |
| ЦТП 2-3 -- д 2/30а | 2-3 | 60 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 10,7 |
| д 2/30а -- ТК34 -- д 2/30б | 2-3 | 85 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 12,9 |
| д 2/30а | 2-3 | 20 | 76 | 76 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3 |
| д 2/30а -- д 2/30 | 2-3 | 20 | 108 | 108 | канальная | 2017 | минвата | минвата | 4,3 |
| ЦТП 2-4 -- ТК 51 | 2-4 | 15 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,2 |
| ЦТП 2-4 -- ТК 47 | 2-4 | 12 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 3,8 |
| ТК 47 -- ТК 49 | 2-4 | 30 | 159 | 159 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 9,5 |
| ТК 49 -- д 2/10в | 2-4 | 60 | 108 | 108 | канальная | 2013 | ППУ | ППУ | 13 |
| д 2/10в -- д 2/10 | 2-4 | 80 | 89 | 89 | канальная | 1987 | ППУ | ППУ | 14,2 |
| ТК 47 -- ТК 179 | 2-4 | 178 | 89 | 89 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 31,7 |
| ТК 179 -- д.2/13 бл.1 | 2-4 | 19 | 57 | 57 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 2,2 |
| ТК 179 -- д 2/13 | 2-4 | 8 | 76 | 76 | канальная | 2021 | ППУ | ППУ | 1,2 |
| ТК 179 -- д 2/13а | 2-4 | 60 | 76 | 76 | канальная | 2021 | ППУ | ППУ | 9,1 |
| ЦТП 2-5 -- д 2/32а | 2-5 | 40 | 108 | 108 | канальная | 1987 | минвата | минвата | 8,6 |
| ЦТП 2-5 -- ТК 71 | 2-5 | 100,5 | 159 | 159 | канальная | 2015 | ППУ | ППУ | 32 |
| ТК 71 -- д/с «Айгуль» | 2-5 | 69 | 76 | 76 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 10,5 |
| ТК 71-- ТК 72 | 2-5 | 31,7 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 6,8 |
| ТК 72 -- д 2/42 | 2-5 | 12,5 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 2,7 |
| ТК 72 -- ТК 73 | 2-5 | 53,5 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 11,6 |
| ТК 73 -- д 2/41 | 2-5 | 16 | 108 | 108 | канальная | 2016 | ППУ | ППУ | 3,5 |
| ТК 73 -- д/с «Солнышко» | 2-5 | 69 | 89 | 89 | надземная | 1987 | минвата | минвата | 12,3 |

Сети СЦТ2, указанные в таб.  8, эксплуатируются теплоснабжающей организацией МКП «Водоканал» по Договору о закреплении имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021г. (дополнительное соглашение от 11.04.2022г.). Тепловые сети МТК33 – МТК36 и МТК33 – (Пионерная площадка, в направлении здания ФГУЗ Центр гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», МТК98 – УИС не эксплуатируются.

Участки трубопроводов СЦТ1 и СЦТ2, нуждающиеся в замене, представлены в таб.  9. К ним относятся трубопроводы, проложенные еще в 1987 г.

таб.  9 – Участки трубопроводов СЦТ1 и СЦТ2 пгт.Камские Поляны, нуждающиеся в замене

| № | Наименование объекта | L (2-трубн.), м | Dн, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | 4 940 |  |  |
| 1 | АМК60-- МТК 2 | 698 | 630 | надземная |
| 2 | МТК 36 -- МТК 33 | 323 | 426 | канальная |
| 3 | МТК 37 -- пождепо | 30 | 89 | канальная |
| 4 | МТК 44 - МТК 74 | 765 | 426 | канальная |
| 5 | МТК 44 -- МТК 54 | 513,5 | 426 | канальная |
| 6 | МТК 58 -- МТК 104 | 217 | 426 | канальная |
| 7 | МТК 74 -- МТК 116 | 1411 | 426 | канальная |
| 8 | МТК 33 -- СЭС | 982,5 | 108 | канальная |
|  | Тепловые сети Верхней площадки | 908 |  |  |
| 1 | Т1--Т6 | 872 | 630 | надземная |
| 2 | Т4--Т7 | 34 | 426 | надземная |
| 3 | ТК3-Т11 | 0,3 | 325 | канальная |
| 4 | Т6-Т15 | 1,25 | 219 | надземная |
| 5 | Т2-Т14 | 0,1 | 57 | надземная |
|  | Магистральные сети теплоснабжения ЦТП | 720 |  |  |
| 1 | МТК 53--193--ЦТП 1-6 | 440 | 219 | канальная |
| 2 | МТК 56 -- ЦТП 2-1 | 140 | 219 | канальная |
| 3 | МТК 74 -- ЦТП 2-3 | 140 | 219 | канальная |
|  | Тепловые сети Пионерной базы | 3 431 |  |  |
| 1 | МТК 20 -- тз.1 | 600 | 219 | надземная |
| 2 | тз.1 -- тз. 3 | 50 | 219 | надземная |
| 3 | тз.2 -- Термокам (Азат) | 10 | 57 | надземная |
| 4 | тз.3 -- тз.6 | 500 | 325 | надземная |
| 5 | тз.6 --тз.4 | 120 | 325 | надземная |
| 6 | тз.4 -- КамИнвестПром | 73 | 76 | надземная |
| 7 | тз.4 -- тз.5 | 90 | 273 | надземная |
| 8 | тз.5 -- Швейная фабрика | 68 | 89 | надземная |
| 9 | тз.5 -- т.вр. | 36 | 273 | надземная |
| 10 | т.вр. -- тз.7а | 20 | 273 | надземная |
| 11 | тз.7а -- тз. 7 | 20 | 273 | надземная |
| 12 | тз.7а -- Термокам | 55 | 108 | канальная |
| 13 | тз.7 -- Термокам | 52 | 57 | надземная |
| 14 | тз.7 -- тз.8 | 73 | 219 | надземная |
| 15 | тз.8 -тз.10 | 600 | 219 | надземная |
| 16 | тз.10 – ООО «Термокам» (цех) | 42 | 108 | канальная |
| 17 | тз.10 -- т.13 | 362 | 219 | надземная |
| 18 | т.вр. -- тз.13 | 400 | 90 | надземная |
| 19 | тз.13 -- КамИнвестПром | 25 | 89 | надземная |
| 20 | тз.13 -- тз.12 | 220 | 76 | надземная |
| 21 | тз.12 -- «РТИ-Трейд» | 15 | 57 | надземная |
|  | Внутриквартальные тепловые сети | 2 731 |  |  |
| 1 | Сети от ЦТП 1-1 | 257 | 25-133 | канальная |
| 2 | Сети от ЦТП 1-2 | 669 | 89-133 | канальная |
| 3 | Сети от ЦТП 1-3 | 200 | 76-159 | канальная |
| 4 | Сети от ЦТП 1-4 | 485 | 76-159 | канальная |
| 5 | Сети от ЦТП 1-6 | 105 | 76 | канальная |
| 6 | Сети от ЦТП 2-1 | 97 | 108-133 | канальная |
| 7 | Сети от ЦТП 2-2 | 125 | 108-133 | канальная |
| 8 | Сети от ЦТП 2-3 | 477,5 | 57-108 | канальная |
| 9 | Сети от ЦТП 2-4 | 137 | 76-159 | Канальная |
| 10 | Сети от ЦТП 2-5 | 178 | 76-108 | канальная |
|  | ВСЕГО: | 12 730 |  |  |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На магистральных трубопроводах тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» установлена следующая запорная арматура с ручным приводом:

Ду = 600 мм – 2 шт.;

Ду = 400 мм – 2 шт.;

Ду = 300 мм – 2 шт.;

Ду = 200 мм – 2 шт.;

на внутриплощадочных трубопроводах тепловых сетей:

Ду = 250 мм – 2 шт.;

Ду = 200 мм – 2 шт.;

Ду = 150 мм – 4 шт.

Балансировочные клапаны установлены на магистрали в МТК-20, МТК-16, а также у всех потребителей тепловой энергии на обратных трубопроводах.

Секционирующая и запорная арматура на тепловых сетях СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» стальная различных типов: задвижки, краны, затворы, вентили. Общее количество секционирующих задвижек на тепловых сетях СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» составляет 412 шт.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На магистральных трубопроводах тепловых сетей СЦТ1 «Индустриальный парк» установлена одна тепловая камера в кирпичном исполнении с ж/б плитами, перекрытия с мягкой кровлей, размерами в плане 5х5 м, высотой 4 м. Тепловые камеры на внутриплощадочных трубопроводах (ТК -1, ТК-2, ТК-3) выполнены из ж/б колец.

На магистральных трубопроводах тепловых сетей СЦТ2 «пгт. Камские Поляны» установлены магистральные тепловые камеры в количестве 49 шт., в которых установлены 84 задвижки. Размеры камер 5х5 высотой 3 м из железобетонных блоков и плитами перекрытия с 2 - 4-мя смотровыми колодцами для обслуживания. На квартальных сетях - 42 тепловые камеры (размером 4х4 высотой 3 м из железобетонных блоков), в которых установлены 184 задвижки на т/с и 144 задвижки на ГВС.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Учитывая климатологические условия (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для пгт. Камские Поляны равна -34°С), регулирование отпуска теплоты от источника тепловой энергии осуществляется по температурному графику 115/70°С, от ЦТП и ИТП температурный график отпуска тепловой энергии составляет 90/70 C.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха для обеспечения температуры в помещениях постоянной в соотвествии с нормативными значениями, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60C, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  Для домовых систем отопления потребителей применяется график качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления 90/70 C.

Температурный график отпуска тепла выбран с учетом имеющегося оборудования, установленного на котельной, а также пропускной способности трубопроводов.

Температурный график сетевой воды от котельной АМК-60 и от центральных тепловых пунктов СЦТ2 представлен на рис.  5.

рис.  5 - Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии

в системе централизованного теплоснабжения пгт.Камские Поляны

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно п.6.2.59. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115) температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый диспетчером в зависимости от протяженности сетей, климатических условий.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, ±3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический расчёт отдельных участков тепловых сетей МО пгт.Камские Поляны был выполнен с применением программного комплекса Zulu Thermo 7.0.

Анализ результатов гидравлического расчёта показывает, что на существующем уровне основная часть трубопроводов тепловой сети от котельной АМК-60 имеет достаточную пропускную способность, перегруженных и максимально загруженных участков не наблюдается.

Особенностью гидравлического режима работы тепловой сети пгт. Камские Поляны является значительная разность высот между теплоисточником и удаленными потребителями (разность геодезических отметок). Это приводит к повышению давления в тепловой сети и необходимости включения в работу средств защиты от повышенного давления.

Для учета взаимного влияния факторов, определяющих гидравлический режим системы централизованного теплоснабжения (гидравлические потери напора по сети, профиль местности, высота систем теплопотребления) был построен график напоров воды в сети при динамическом и статическом режимах (пьезометрический график).

Пьезометрические графики участков теплосети от энергоисточника (котельной АМК-60) до наиболее удаленных потребителей представлены на рис.  6 – рис.  10.

Результаты гидравлических расчетов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей СЦТ1 и СЦТ2 электронной модели схемы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны представлены в  таб.  10.

рис.  6 - Пьезометрический график тепловой сети на участке АМК-60 – ЦТП 2-1 пгт.Камские Поляны

рис.  7 - Пьезометрический график тепловой сети на участке АМК-60 – ЦТП 2-2 пгт.Камские Поляны

рис.  8 - Пьезометрический график тепловой сети на участке АМК-60 – ПНИ пгт.Камские Поляны

рис.  9 - Пьезометрический график тепловой сети на участке МТК44 - ЦТП 1-2 пгт.Камские Поляны

рис.  10 – Пьезометрический график тепловой сети на участке МТК44 - ЦТП 1-2 пгт.Камские Поляны

таб.  10 – Результаты гидравлического расчета тепловых сетей МО пгт.Камские Поляны

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, мм |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  | Тепловые потери в трубопроводе, ккал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под. | обр. |  | под. | обр. | под. | обр. | под. | обр. | под. | обр. |
| АМК-60 | МТК2 | 698 | 614 | 614 | Надземная | 787,9 | -787,9 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0,75 | 165 777 | 113 332 |
| МТК2 | МТК14 | 1361 | 515 | 515 | Надземная | 787,9 | -787,9 | 3,37 | 3,37 | 1,07 | -1,07 | 246 661 | 169 223 |
| МТК14 | МТК16 | 248 | 515 | 515 | Подземная канальная | 787,9 | -787,9 | 0,36 | 0,36 | 1,07 | -1,07 | 14 760 | 9 869 |
| МТК44 | МТК68 | 312 | 412 | 412 | Подземная канальная | 357,1 | -357,1 | 0,65 | 0,65 | 0,78 | -0,78 | 48 982 | 28 279 |
| МТК116 | МТК13 | 82 | 309 | 309 | Подземная канальная | 338,8 | -338,8 | 0,55 | 0,55 | 1,28 | -1,28 | 11 515 | 6 664 |
| МТК16 | МТК20 | 97 | 515 | 515 | Подземная канальная | 787,9 | -787,9 | 0,48 | 0,48 | 1,07 | -1,07 | 19 679 | 13 158 |
| МТК44 | МТК48 | 181 | 412 | 412 | Подземная канальная | 368,1 | -368,1 | 0,22 | 0,22 | 0,80 | -0,80 | 15 592 | 9 002 |
| МТК104 | МТК107 | 214 | 412 | 412 | Подземная канальная | 406,0 | -406,0 | 0,39 | 0,39 | 0,88 | -0,88 | 23 109 | 13 337 |
| МТК53 | МТК54 | 85 | 412 | 412 | Подземная канальная | 340,1 | -340,1 | 0,20 | 0,20 | 0,73 | -0,73 | 16 887 | 9 747 |
| МТК20 | МТК44 | 1000 | 515 | 515 | Подземная бесканальная | 725,2 | -725,2 | 1,94 | 1,94 | 0,99 | -0,99 | 98 389 | 65 783 |
| МТК68 | МТК74 | 376 | 412 | 412 | Подземная канальная | 303,2 | -303,2 | 0,57 | 0,57 | 0,66 | -0,66 | 59 761 | 34 451 |
| МТК54 | МТК56 | 169 | 412 | 412 | Подземная канальная | 289,0 | -289,0 | 0,30 | 0,30 | 0,62 | -0,62 | 25 047 | 16 696 |
| МТК56 | МТК104 | 172 | 412 | 412 | Подземная канальная | 219,7 | -219,7 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,47 | 11 221 | 6 455 |
| МТК48 | МТК53 | 454 | 412 | 412 | Подземная канальная | 368,1 | -368,1 | 1,23 | 1,23 | 0,80 | -0,80 | 86 764 | 50 075 |
| МТК13 | ТК16 | 128 | 309 | 309 | Подземная канальная | 236,6 | -236,6 | 0,46 | 0,46 | 0,91 | -0,91 | 14 845 | 8 592 |
| МТК107 | МТК116 | 309 | 412 | 412 | Подземная канальная | 385,0 | -385,0 | 0,69 | 0,69 | 0,84 | -0,84 | 45 269 | 26 122 |
| МТК74 | ЦТП2-3 | 140 | 207 | 207 | Подземная канальная | 61,6 | -61,6 | 0,35 | 0,35 | 0,54 | -0,54 | 14 020 | 8 726 |
| МТК74 | МТК92 | 518 | 412 | 412 | Подземная канальная | 241,6 | -241,6 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | -0,52 | 87 713 | 50 531 |
| МТК92 | МТК104 | 370 | 412 | 412 | Подземная канальная | 186,3 | -186,3 | 0,22 | 0,22 | 0,40 | -0,40 | 60 980 | 35 209 |
| МТК53 | ЦТП1-6 | 440 | 207 | 207 | Подземная канальная | 28,0 | -28,0 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | -0,24 | 43 893 | 26 888 |
| МТК68 | ЦТП2-5 | 107 | 207 | 207 | Подземная канальная | 53,9 | -53,9 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | -0,47 | 13 036 | 8 117 |
| МТК20 | Пионерная база | 900 | 207 | 207 | Надземная | 62,7 | -62,7 | 2,07 | 2,07 | 0,54 | -0,54 | 90 530 | 55 820 |
| МТК13 | ЦТП1-1 | 15 | 207 | 207 | Подземная канальная | 102,2 | -102,2 | 0,08 | 0,08 | 0,87 | -0,87 | 1 591 | 966 |
| МТК16 | ЦТП1-2 | 135 | 259 | 259 | Подземная канальная | 99,4 | -99,4 | 0,21 | 0,21 | 0,56 | -0,56 | 16 039 | 9 467 |
| МТК116 | Благоустройство | 170 | 82 | 82 | Подземная канальная | 46,2 | -46,2 | 8,66 | 8,66 | 1,82 | -1,82 | 11 873 | 7 671 |
| МТК92 | ЦТП2-2 | 154 | 207 | 207 | Подземная канальная | 55,3 | -55,3 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | -0,47 | 15 236 | 9 369 |
| МТК16 | МТК25 | 241 | 309 | 309 | Подземная канальная | 137,2 | -137,2 | 0,34 | 0,34 | 0,53 | -0,53 | 31 841 | 18 163 |
| МТК25 | ЦТП1-3 | 234,3 | 207 | 207 | Подземная канальная/ бесканальная | 61,6 | -61,6 | 0,43 | 0,43 | 0,53 | -0,53 | 23 167 | 14 211 |
| МТК25 | ЦТП1-4 | 274 | 207 | 207 | Подземная канальная | 75,6 | -75,6 | 0,41 | 0,41 | 0,65 | -0,65 | 15 175 | 9 312 |
| МТК107 | Олимпия | 72 | 100 | 100 | Подземная канальная | 21,0 | -21,0 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | -0,79 | 7 416 | 4 626 |
| МТК-54 | ЦТП 2-4 | 250 | 207 | 207 | Подземная канальная | 51,1 | -51,1 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | -0,33 | 26 902 | 16 242 |
| МТК-56 | ЦТП 2-1 | 140 | 207 | 207 | Подземная канальная | 69,3 | -69,3 | 0,45 | 0,45 | 0,64 | -0,64 | 13 433 | 8 318 |

Из проведённых гидравлических расчётов тепловой сети при фактическом режиме и построенного пьезометрического графика видно, что гидравлические потери в трубопроводах тепловой сети от источника АМК-60 до наиболее удаленных потребителей (ЦТП 1-3, ЦТП 1-4 и, особенно, ПНИ) близки к располагаемому напору на источнике, что свидетельствует о пределе пропускной способности существующих трубопроводов.

При реконструкции магистральных тепловых сетей и сетей до ЦТП и крупных потребителей, присоединенных непосредственно через ИТП, рекомендуется проектировать трубопроводы с более низким гидравлическим сопротивлением. Также необходимо выполнение мероприятий по гидравлической балансировке тепловых сетей пгт. Камские Поляны и ограничению максимальных расходов сетевой воды у абонентов и на тепловых пунктах.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние  лет

Согласно отчетов о фактическом выполнении производственных программ теплоснабжающих организаций в работе тепловых сетей пгт. Камские Поляны за последние 3 года зарегистрировано 19 аварий на тепловых сетях и 24 аварии на сетях ГВС (см. таб.  11).

таб.  11 – Сведения об аварийности системы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, часов | 42,6 | 7,8 | 73,1 |
| Количество отключенных потребителей из-за аварий, чел./год | 14023 | 383 | 6829 |
| Количество аварий теплосети, ед./год | 8 | 5 | 6 |
| Время восстановления после аварии теплоснабжения, час/год | 8,5 | 76,6 | 14,6 |
| Количество аварий сети ГВС, ед./год | 12 | 3 | 9 |
| Время восстановления после аварии ГВС, час/год | 69,2 | 27,1 | 83,9 |

Приведенные данные показывают, что отдельные участки тепловых сетей и ГВС СЦТ2 «пгт.Камские Поляны» находятся в ветхом состоянии, недостаточно обеспечивают надежную и бесперебойную поставку тепловой энергии потребителям и требуют поэтапной замены в целях недопущения выхода из строя всей системы теплоснабжения населенного пункта по сценарию нарастания прогрессирующими темпами отказов значительных по протяженности участков тепловой сети.

Работа в данном направлении проводится ежегодно, за период 2017-2022 гг. заменено либо отремонтировано более 1,67 км тепловых сетей (2-трубн.) пгт.Камские Поляны:

2017 г. – 345,5 м;

2018 г. – 99 м;

2019 г. – 269 м;

2020 г. – 325,5 м;

2021 г. – 315 м;

2022 г. – 315 м.

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По имеющимся статистическим данным около 94% скрытых повреждений (нарушений прочности) трубопроводов отопления выявляется при проведении опрессовки сетей повышенным давлением, что позволяет минимизировать аварийные ситуации в отопительный период.

Также к процедуре диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов можно отнести визуальный осмотр смежных участков, проводимый непосредственно при выполнении восстановительных ремонтов и ликвидации повреждений на аварийных участках. На основании полученных обобщенных данных происходит планирование эксплуатирующей организацией ремонтных работ на летний неотопительный период.

Инструментальное обследование сетей теплоснабжения пгт.Камские Поляны с оценкой остаточного ресурса участков трубопроводов не проводилось.

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Водяные тепловые сети испытывают на расчетную температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. Испытание заключается в проверке тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных подъемом температуры теплоносителя до расчетных значений, а также в проверке в этих условиях компенсирующей способности тепловой сети. Испытанию на расчетную температуру теплоносителя подвергают всю тепловую сеть — от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления, включая магистральные, разводящие теплопроводы и абонентские ответвления. Данный вид испытаний теплоснабжающей  организацией не проводился.

Определение фактических тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях пгт. Камские Поляны  также не выполнялось.

1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети. Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери тепловой мощности и теплоносителя планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические тепловые потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях определяются как разность количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в сеть и полезно отпущенных тепловой энергии и теплоносителя потребителям. Фактические потери теплоносителя определяются по счетчику подпитки, установленному на АМК-60.

Распределение сверхнормативных тепловых потерь тепловой энергии и теплоносителя между сетями СЦТ1 и СЦТ2 пгт.Камские Поляны производится в количествах, пропорциональных утвержденным нормативам технологических потерь с учетом аварийных утечек теплоносителя.

Значения нормативов технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии за последние 4 года (2017 - 2021гг.) и сведения о фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таб.  12.

таб.  12 – Сведения о технологических потерях и потерях теплоносителя в тепловых сетях МО пгт.Камские Поляны при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | Отчет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расчетные потери тепловой энергии в сетях при транспортировке, Гкал | 18037,6 | 18037,6 | 18037,6 | 18 037,6 | 18 037,6 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях при транспортировке, Гкал | 13 100,2 | 17 500,3 | 16 885,3 | 14 604,3 | 14 792,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - СЦТ1 | 618,9 | 396,5 | 317,9 | 301,9 | 245,2 |
| - СЦТ2 | 12 481,3 | 17 103,8 | 16 567,4 | 14 302,5 | 14 547,4 |
| Нормативные потери теплоносителя в сетях при транспортировке, м3 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| Фактические объемы подпитки, м3 | 13 921 | 15 993 | 9 673 | 4 382 | 6 431 |

Удельный вес потерь тепловой энергии в пгт. Камские Поляны имеет один из наиболее высоких показателей среди городских систем теплоснабжения Республики Татарстан. Это связано в основном с 2 основными факторами:

- удаленностью теплоисточника пгт. Камские Поляны от основных потребителей на 3 – 5 км;

- износом тепловых сетей и сетей ГВС,  51% которых эксплуатируются более 35 лет.

98% всех потерь приходится на сети СЦТ2, что объясняется их значительной протяженностью, удаленностью основных потребителей по трассе от теплоисточника (до 5 км и более), а также более ветхим состоянием трубопроводов и теплоизоляции на большинстве участков.

1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях определяются как разность количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в сеть и полезно отпущенных тепловой энергии и теплоносителя потребителям. Фактические потери теплоносителя определяются по счетчику подпитки на теплоисточнике.

Узел учета отпущенной тепловой энергии на котельной АМК-60 установлен, 79,4% приборов учета абонентов поставлены на коммерческий учет (с учетом ГВС). Сравнение данные о фактических потерях тепла и теплоносителя за последние 4 года с расчетными показателями приведены выше (см. таб.  12).

1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на дату актуализации схемы теплоснабжения предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети пгт.Камские Поляны не выдавались.

1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема теплоснабжения пгт. Камские Поляны исторически сложилась таким образом, что основные потребители тепловой энергии (население, проживающее в многоквартирных домах) расположены на значительном удалении от единственного действующего теплоисточника – котельной АМК-60.

10 ед. ЦТП в жилой зоне присоединены к магистральным тепловым сетям поселка, а от них по внутриквартальным разводящим сетям теплоснабжения и ГВС теплоноситель подается потребителям. Потребители промышленной зоны (Верхняя площадка, Пионерная база) подключены к магистральным и разводящим тепловым сетям также по независимой схеме посредством ИТП.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне соответствии с нормативными значениями санитарных норм и правил, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60C, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Для домовых систем отопления потребителей применяется график качественного регулирования температуры воды в системах отопления.

Схема присоединения центральных тепловых пунктов пгт. Камские Поляны по признаку гидравлической связи с тепловыми сетями независимая (см. Приложение  19 – Приложение  27).

Кроме того, температурный график 115/70 выбран с учетом имеющегося оборудования, установленного на котельной, а также пропускной способности трубопроводов СЦТ1 и СЦТ2.

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям СЦТ1 и СЦТ2 пгт.Камские Поляны и их оснащенность приборами коммерческого учета тепловой энергии, представлены в таб.  13.

таб.  13 – Сведения об оснащенности приборами коммерческого учета тепловой энергии абонентов системы теплоснабжения пгт.Камские Поляны

| Место установки (адрес теплоисточника, потребителя) | Тип вторичного прибора (название) | Составные части (первичные преобразователи) |  |  | Наличие АСКУТЭ (есть/нет) | Дата поверки |  |  | Принят / не принят на коммер-ческий учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип датчика давления | Тип расходомера | Тип датчика температуры |  | вычисли-теля | расходо-меров | термометров |  |
| Котельная АМК-60 | СПТ-961 | МИДА-13П | Взлет-ЭР | КТПТП | нет | 14.06.22 г. | 19.06.22 г. | 09.10.21 г. | принят |
| Теплосеть СЦТ-2 «пгт. Камские Поляны» | Взлет ТСРВ | Коммуналец СДВ-И | Взлет-ЭР | Взлет ТСП | нет | 18.07.18 г. | 15.03.18 г. | 23.05.18 г. |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт Камские Поляны, д. 1/01 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.07.2020г. | 03.08.20 г. | 02.08.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/03 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.07.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/04 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 13.08.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/05а | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 22.06.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/05б | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.07.20 г. | 02.07.2020г. | 14.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/06 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 06.08.20 г. | 22.06.2020г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/08 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 02.09.20 г. | 05.07.20 г. | 05.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/09 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | 20.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/10 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 10.03.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/11 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.07.20 г. | 28.05.20 г. | 14.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/11А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.07.20 г. | 02.07.20 г. | 14.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/12 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 09.06.20 г. | 09.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/13 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | 20.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/13А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | 20.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/14 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 09.06.20 г. | 09.06.20 г. | 09.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/15 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | 20.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/15А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 09.06.20 г. | 09.06.20 г. | 09.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/16 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.06.20 г. | 20.01.21 г. | 29.01.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/17 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/18 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 18.06.20 г. | 20.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/18А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.07.20 г. | 02.07.20 г. | 29.01.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/19А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 03.07.20 г. | 11.01.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/19Б | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.07.20 г. | 03.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/19В | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 06.08.20 г. | 22.06.20 г. | 29.01.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/20 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 13.08.19 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/22А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/22Б | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/36 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТСП-Н | нет | 26.03.21 г. | 05.07.20 г. | 22.10.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/37 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 26.03.21 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/38 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 04.10.18 г. | 31.07.18 г. | 23.10.18 г. | не принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/38а | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 24.02.21 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/43 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 19.09.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 1/46 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.07.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/02 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 17.03.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/02А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.07.20 г. | 02.07.20 г. | 14.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/03 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д.2/04 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/04А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/05 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | 18.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/05А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/06 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/10 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.07.20 г. | 22.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/10в | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 09.12.17 г. | 27.12.17 г. | 09.12.17 г. | не принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/11 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/12 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 18.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/13-1 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/13-2 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 19.06.20 г. | 22.06.20 г. | 22.06.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/16 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/30 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/30А | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/30Б | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 02.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/32 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 12.04.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/32а | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 20.08.19 г. | 07.08.19 г. | 07.08.19 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/33 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20г. | 05.12.19 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/40 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/41 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| пгт Камские Поляны, д. 2/42 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 27.06.20 г. | 05.07.20 г. | 02.07.20 г. | принят |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление МВД России по НМР | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 13.06.22 г. | 19.06.22 г. | 04.06.22 г. |  |
| Министерство юстиции РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГКУ 15 отряд ФПС по РТ | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 12.08.22 г. | 18.09.22 г. | 03.07.22 г. |  |
| ГАПОУ «Н-Камский многопрофильный колледж» | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 29.08.20 г. | 29.08.20 г. | 29.08.20 г. |  |
| ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интеранат» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 08.10.21 г. | 17.08.21 г. | 05.10.21 г. |  |
| Исполнительный комитет МО «Камские Поляны», д.4/04 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | есть | 14.08.21 г. | 14.08.21 г. | 15.08.21 г. |  |
| МАУ «Культурный центр «Чулман-Су» | Взлет ТСРВ |  | Взлет ЭР | Взлет ТПС | нет | 22.01.20 г. | 18.06.22 г. | 03.06.22 г. |  |
| ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» | ТВ-7 |  | Мастерфлоу-РС | КТСП-Н | есть | 09.08.21 г. | 16.08.21 г. | 16.08.21 г. |  |
| МБДОУ «Детский сад № 5 «Айгуль» | ТВ-7 |  | Мастерфлоу-РС | КТСП-Н | есть | 10.08.21 г. | 16.08.21 г. | 16.08.21 г. |  |
| МАДОУ «Детский сад № 2 «Золотая рыбка» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | есть | 30.07.21 г. | 22.02.21 г. | 02.06.21 г. |  |
| МБДОУ «Детский сад № 3 «Огонек» | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | есть | 08.09.21 г. | 14.03.20 г. | 01.09.21 г. |  |
| МБДОУ»Детский сад № 4 «Солнышко» | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТСП-Н | есть | 28.01.18 г. | 29.09.19 г. | 29.09.19 г. |  |
| МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 1 | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | есть | 19.09.21 г. | 25.09.19 г. | 01.09.21 г. |  |
| МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 2 | ВКТ-7 |  | Питерфлоу РС | КТСП-Н | есть | 20.10.20 г. | 15.09.20 г. | 17.11.20 г. |  |
| МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 2, мастерские | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | есть | 17.07.22 г. | 17.07.22 г. | 30.06.22 г. |  |
| МБУ ДО «ДЮСШ №5 НМР РТ» | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТПТР | есть | 20.07.19 г. | 16.07.19 г. | 23.07.19 г. |  |
| МБУ «Молодежный центр «Алан» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 08.10.21 г. | 17.08.21 г. | 05.10.21 г. |  |
| МБУ ДО «Камско-Полянская детская муз.школа», 1/07 | ВКТ-7 |  | Мастерфлоу-РС | КТСП-Н | есть | 30.09.20 г. | 28.09.20 г. | 28.09.20 г. |  |
| МБУ «Межпоселенческая библиотечная система НМР РТ», д.1/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «ЦДТ «Радуга», д.1/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «ДЮСШ №7 « НМР РТ, ледовый дворец | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | есть | 17.07.22 г. | 17.07.22 г. | 26.07.22 г. |  |
| МБУ ДО «ДЮСШ №7 « НМР РТ, плавательный бассейн | Взлет ТСРВ |  | Взлет ЭР | Взлет ТПС | есть | 15.05.22 г. | 22.01.22 г. | 30.01.22 г. |  |
| МБУ ДО «ЦДТ «Радуга», гараж картодрома | ТВ-7 |  | Мастерфлоу-РС | КТС-Б | есть | 09.08.21 г. | 23.08.21 г. | 25.08.21 г. |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПКФ РТИ-трейд» | ВКТ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 25.10.22 г. | 25.10.22 г. | 25.10.22 г. |  |
| ООО «Камско-Полянская швейная фабрика» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 30.07.19 г. | 31.08.19 г. | 07.05.19 г. |  |
| ООО «УК «КамИнвестпром», база | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТСП-Н | нет | 30.08.19 г. | 14.09.19 г. | 23.07.19 г. |  |
| ООО «ВЭЛФ» | ВКТ-7 |  | СГВ-20Д | КТС-Б | нет | 18.06.22 г. | 15.12.21 г. | 18.06.22 г. |  |
| ООО «Нижнекамское ПАТП» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 02.11.20 г. | 23.10.20 г. | 20.09.20 г. |  |
| ОАО «Сбербанк России» | ВКТ-7 |  | ПРЭМ | КТС-Б | нет | 14.11.22 г. | 14.11.22 г. | 09.10.22 г. |  |
| ООО «Строй-Сервис» | ТВ-7 ТВ-7 |  | ETHI Питерфлоу РС | КТС-Б КТС-Б | нет нет | 06.09.21 г. 02.07.21 г. | 07.09.21 г. 17.03.21 г. | 07.09.21 г. 15.11.20 г. |  |
| ПАО «Таттелеком» Нижнекамский ЗУЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТАМА» пекарня | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 25.09.20 г. |  |  |  |
| АО «Тандер», маг. «Магнит», д.1/32 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 30.07.19 г. | 25.03.19 г. | 20.05.19 г. |  |
| маг. «Магнит», д.1/13а | ВКТ-7 |  | MTW-N | КТПТР | нет | 18.08.19 г. | 15.08.19г. | 14.08.19 г. |  |
| маг. «Магнит», д.2/15 | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 14.03.20 г. |  |  |  |
| маг. «Магнит», д.2/16 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 19.05.20 г. | 20.07.20 г. | 13.05.20 г. |  |
| ООО фирма «Термокам», ЭММ | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 13.06.20 г. | 26.06.20 г. | 11.04.20 г. |  |
| ООО фирма «Термокам», мех.уч. | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 22.05.20 г. | 20.07.20 г. | 20.07.20 г. |  |
| ООО «Фактория» | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 26.08.20 г. |  |  |  |
| ИП Алюкова | Пульсар |  |  |  | нет | 30.09.20 г. |  |  |  |
| ИП Долматов А.В. | ТВ-7 |  | ETHI | КТС-Б | нет | 07.09.20 г. | 15.09.20 г. | 12.04.20 г. |  |
| ИП Зайцева И.Б., Рубикон-1 | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 05.09.22 г. | 12.09.22 г. | 18.05.22 г. |  |
| ИП Зайцева И.Б., Рубикон-2 | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 04.07.19 г. |  |  |  |
| ИП Закиров Р.Ф. | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 25.03.19 г. |  |  |  |
| ИП Зайнуллин Р.Г., 2/00 рынок | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 24.08.20 г. |  |  |  |
| ИП Тишина Я.С. | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 25.09.20 г. |  |  |  |
| ИП Кораблев С.А. | ВКТ-7 |  | ETHI | КТС-Б | нет | 14.08.21 г. | 15.08.21 г. | 15.08.21 г. |  |
| ИП Леушин Д.А. | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 08.07.19 г. |  |  |  |
| ИП Манашов Н.Н. | ТВ-7 |  | ETHI | КТС-Б | нет | 08.10.22 г. | 08.10.22 г. | 08.10.22 г. |  |
| ИП Никифорова В.Е. | Взлет ТСР |  | Взлет ЭР | Взлет ТПС | нет | 01.09.21 г. | 05.09.21 г. | 20.07.21 г. |  |
| ИП Хакимова Ю.И. | ТВ-7 |  | ETW-N | КТС-Б | нет | 24.09.21 г. | 19.10.21 г. | 26.09.21 г. |  |
| и.п Чугуев А. | ВКТ-7 |  | ВСТ | КТС-Б | нет | 14.09.19 г. | 14.09.19 г. | 14.09.19 г. |  |
| ИП Ширыкова О.В. | СТД |  | ВЭПС | КТПТ-Р | нет | 04.07.20 г. | 04.07.20 г. | 04.07.20 г. |  |
| мечеть | Карат-Компакт |  |  |  | нет | 23.12.21 г. |  |  |  |
| МКП «Водоканал» | ВКТ-7 |  | ETHI | КТСП-Н | нет | 01.09.19 г. | 25.05.19 г. | 01.09.19 г. |  |
| Верхняя площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Нова Ролл-стрей", ИТП-1 | СПТ 961.2 | Метран-150 | Взлет ЭР | КТСП-метран | нет | 12.07.21 г. | 16.07.21 г. | 25.10.20 г. |  |
| ООО "Нова Ролл-стрей", ИТП-2 | СПТ 961.2 | Метран-55 | Взлет ЭР | КТПТР | нет | 23.08.20 г. | 05.10.19 г. | 26.11.19 г. |  |
| ООО «КамДетальПроект» | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТС-Б | нет | 28.09.21 г. | 19.10.22 г. | 19.10.22 г. |  |
| ООО «ВторПолимерПоволжье" | ТВ-7 |  | Питерфлоу РС | КТСП-Н | нет | 13.07.21 г. | 13.05.21 г. | 21.07.21 г. |  |
| ИП Муртазин Н.А. | ВКТ-7 |  | ETHI | КТПТР | нет | 20.07.22 г. | 22.07.22 г. | 21.08.21 г. |  |
| ОАО «Энерговентиляция» | ТВ-7 |  | ПРЭМ | КТСП-Н | нет | 16.06.22 г. | 14.06.22 г. | 15.06.22 г. |  |

По представленным данным из 112 объектов, подключенных к услуге отопления, 110 узлов учета поставлены на коммерческий учет, в том числе из 56 - 54 ОДПУ в МКД.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, вновь вводимые здания, присоединяемые к централизованному теплоснабжению, подлежат обязательному оснащению приборами учета расхода тепловой энергии на отопление и подогрев ГВС.

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Существующая эксплуатационная структура тепловых сетей пгт. Камские Поляны отвечает требованиям п.15 Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.»

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны, информация об аварии по каналам телемеханизации и связи поступает в аварийную диспетчерскую службу теплоснабжающей организации МКП «Водоканал».

Далее поступившая информация обрабатывается и на место аварии высылается ремонтная бригада.

Для своевременного оповещения обслуживающего персонала о возникновении аварии на ЦТП используется звуковая и световая сигнализация.

Текущий мониторинг состояния системы теплоснабжения населенного пункта осуществляется путем:

- снятия показаний приборов учета, регистрирующих параметры работы теплообменного оборудования на тепловых пунктах;

- ежедневного обхода тепловых сетей аварийно-ремонтной бригадой;

- снятия показаний приборов коммерческого учета тепловой энергии у конечных потребителей.

Объектовые приборы учета тепловой энергии в МО пгт.Камские Поляны не объединены в единую автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты пгт. Камские Поляны автоматизированы, в системе автоматизации использованы технические средства автоматизации и измерительные приборы, отвечающие современным требованиям технологий и нормативно технической документации.

Система автоматизации ЦТП состоит из двух уровней:

1. «Полевой уровень», сюда входят измерительные датчики, преобразователи и исполнительные механизмы.

2. «Средний уровень» сюда входят регуляторы, программируемые логические контроллеры.

Возможность дистанционного управления оборудованием ЦТП («Высший уровень» - удаленное управление с персонального компьютера) отсутствует.

таб.  14 – Перечень насосного оборудования, установленного на ЦТП пгт. Камские Поляны

| ЦТП | Установленное насосное оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная группа СО |  | Насосная группа ГВС |  | Подпито-чные насосы | Повыситель-ные насосы ХВС |
|  | под. | обр. | под. | рециркул. |  |  |
| ЦТП 1-1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ЦТП 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 1-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 1-4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ЦТП 1-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 2-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 2-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 2-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ЦТП 2-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |

Уровень автоматизации ЦТП позволяет регулировать давление в разводящих тепловых сетях, а также температуру воды в сетях ГВС, часть насосных агрегатов оснащена частотно регулируемыми электроприводами.

Применено новейшее технологическое оборудование ведущих производителей: высокоэффективные теплообменники фирмы «Альфа Лаваль» (Россия), насосы фирмы Wilo (Германия). Корректировка температуры теплоносителя осуществляется трехходовыми фланцевыми клапанами фирмы «SAUTER» (Швейцария).  В системе отопления предусмотрена установка поддержания давления фирмы «Flamko» (Нидерланды).

Выполнена полная автоматизация системы работы ЦТП, исключающая необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала. Предусмотрена автоматизация установки теплового пункта в составе устройства управления «Энтроматик» 51.01, управляющего контуром отопления и ГВС, которым предусматривается:

- автоматическое управление контуром  отопления потребителя в соответствии с сигналами, поступающими от датчиков температуры подающих линий контуров отопления ЦТП;

- автоматическое управление насосами;

- автоматическое управление системой подпитки.

Автоматикой предусмотрены контрольные функции:

-визуального контроля давления теплоносителя в точках технологической схемы;

-визуального контроля температуры в точках технологической схемы;

-визуального контроля перепадов давления на насосах;

-визуального контроля основных технологических процессов и параметров системы на дисплеях устройства управления.

Насосные станции в системе теплоснабжения пгт. Камские Поляны отсутствуют.

Гидравлический режим в системе теплоснабжения поселка поддерживается с помощью насосов, установленных в котельной АМК-60 и на ЦТП. Кроме того, для поддержания гидравлического режима в системе теплоснабжения поселка на заданном уровне установлены регулирующие клапана с электрическим приводом фирмы Danfoss.

Тепловые схемы ЦТП представлены в приложениях (см. риложение  18 – Приложение  27).

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей от повышения давления в котельной АМК-60 и на ЦТП на обратном трубопроводе установлены предохранительные клапаны, настроенные на давление срабатывания 3,8 кгс/см2. При превышении давления сетевая вода в котельной сбрасывается в баки запаса воды, на ЦТП – в расширительный бак.

Кроме того, для регулирования давления в тепловой сети на выходе трубопровода из котельной АМК-60 установлены регуляторы давления «после себя» типа AFD/VFG2 фирмы Danfoss.

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО пгт.Камские Поляны не зарегистрированы.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

В пгт. Камские Поляны действует одна производственно-отопительная котельная (АМК-60), которая осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии (учреждений, предприятий и жилых домов).

Пускорезервная котельная на площадке АЭС выведена из эксплуатации, тепловые сети от нее демонтированы. Кроме того, на территории канализационных очистных сооружений пгт. Камские Поляны (за пределами границ Камско-Полянского городского поселения на площадке недостроенной АЭС) имеется котельная КОС, в настоящее время также не эксплуатируемая.

В 2011 г. на территории Верхней площадки пгт. Камские Поляны ближе к Пионерной базе начато строительство второго теплоисточника – автоматизированной модульной котельной АМК-18,6, запроектированной изначально для теплоснабжения планируемого рыборазводческого комплекса. В настоящее время данная котельная не введена в эксплуатацию и не присоединена тепловыми сетями к существующим магистральным сетям населенного пункта.

На рис. 11 представлена схема границ зоны действия производственно-отопительной котельной АМК-60 МО пгт.Камские Поляны.

рис. 11 - Зона действия котельной АМК-60

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Климатические данные, применяемые для расчета тепловых нагрузок, принимаются в соответствии с климатологическими данными (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»):

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 34˚С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период - минус 5,1˚С;

- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 ˚С – 209 дней.

В таб.  15 представлено распределение присоединенной тепловой нагрузки (мощности) централизованной системы теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления для расчетных условий.

таб.  15 – Распределение присоединенной тепловой нагрузки (мощности) по группам потребителей в расчетных элементах территориального деления МО пгт.Камские Поляны

| Микрорайон | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
| 1 мкр-н | 14,138 | 0 | 3,116 | 17,254 |
| 2 мкр-н | 12,781 | 0,232 | 3,242 | 16,255 |
| 3 мкр-н | 0,024 | 0 | 0 | 0,0245 |
| 4 мкр-н | 1,366 | 2,142 | 1,084 | 4,592 |
| 5 мкр-н | 0,312 | 0 | 0 | 0,312 |
| Пионерная база | 2,764 | 0 | 0,01 | 2,774 |
| Верхняя площадка | 4,038 | 3,934 | 0 | 7,972 |
| Итого | 35,424 | 6,308 | 7,451 | 49,183 |

В таб.  16 приведены договорные тепловые нагрузки централизованной системы теплоснабжения в разрезе потребителей МО пгт.Камские Поляны.

таб.  16 – Расчетные (договорные) нагрузки потребителей тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны

| № | Адрес (населенный пункт, микрорайон, улица, дом №) | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. | вент. | ГВС | ИТОГО |
|  | Население | 22,0852 | 0,00 | 3,0800 | 25,1652 |
| 1 | пгт.Камские Поляны, д. 1/01 | 0,1899 |  | 0,0301 | 0,2200 |
| 2 | пгт.Камские Поляны, д. 1/03 | 0,1813 |  | 0,0255 | 0,2068 |
| 3 | пгт.Камские Поляны, д. 1/04 | 0,1879 |  | 0,0256 | 0,2135 |
| 4 | пгт.Камские Поляны, д. 1/05а | 0,1241 |  | 0,0172 | 0,1413 |
| 5 | пгт.Камские Поляны, д. 1/05б | 0,1563 |  | 0,0201 | 0,1764 |
| 6 | пгт.Камские Поляны, д. 1/06 | 0,2313 |  | 0,0413 | 0,2726 |
| 7 | пгт.Камские Поляны, д. 1/08 | 1,0119 |  | 0,1738 | 1,1857 |
| 8 | пгт.Камские Поляны, д. 1/09 | 0,5477 |  | 0,0871 | 0,6348 |
| 9 | пгт.Камские Поляны, д. 1/10 | 0,4709 |  | 0,057 | 0,5279 |
| 10 | пгт.Камские Поляны, д. 1/11 | 0,5894 |  | 0,0732 | 0,6626 |
| 11 | пгт.Камские Поляны, д. 1/11А | 0,1439 |  | 0,0155 | 0,1594 |
| 12 | пгт.Камские Поляны, д. 1/12 | 0,4537 |  | 0,0514 | 0,5051 |
| 13 | пгт.Камские Поляны, д. 1/13 | 0,4484 |  | 0,0602 | 0,5086 |
| 14 | пгт.Камские Поляны, д. 1/13А | 0,1515 |  | 0,0183 | 0,1698 |
| 15 | пгт.Камские Поляны, д. 1/14 | 0,45 |  | 0,0545 | 0,5045 |
| 16 | пгт.Камские Поляны, д. 1/15 | 0,2997 |  | 0,0362 | 0,3359 |
| 17 | пгт.Камские Поляны, д. 1/15А | 0,1514 |  | 0,0169 | 0,1683 |
| 18 | пгт.Камские Поляны, д. 1/16 | 0,9549 |  | 0,1608 | 1,1157 |
| 19 | пгт.Камские Поляны, д. 1/17 | 0,9113 |  | 0,1688 | 1,0801 |
| 20 | пгт.Камские Поляны, д. 1/18 | 0,3251 |  | 0,0472 | 0,3723 |
| 21 | пгт.Камские Поляны, д. 1/18А | 0,5787 |  | 0,1063 | 0,6850 |
| 22 | пгт.Камские Поляны, д. 1/19А | 0,3134 |  | 0,0395 | 0,3529 |
| 23 | пгт.Камские Поляны, д. 1/19Б | 0,2994 |  | 0,0355 | 0,3349 |
| 24 | пгт.Камские Поляны, д. 1/19В | 0,2712 |  | 0,0306 | 0,3018 |
| 25 | пгт.Камские Поляны, д. 1/20 | 0,6425 |  | 0,0802 | 0,7227 |
| 26 | пгт.Камские Поляны, д. 1/22А | 0,3046 |  | 0,0379 | 0,3425 |
| 27 | пгт.Камские Поляны, д. 1/22Б | 0,3068 |  | 0,0451 | 0,3519 |
| 28 | пгт.Камские Поляны, д. 1/36 | 0,1069 |  |  | 0,1069 |
| 29 | пгт.Камские Поляны, д. 1/37 | 0,1071 |  |  | 0,1071 |
| 30 | пгт.Камские Поляны, д. 1/38 |  |  |  |  |
| 31 | пгт.Камские Поляны, д. 1/38а | 0,1045 |  |  | 0,1045 |
| 32 | пгт.Камские Поляны, д. 1/43 | 0,2761 |  | 0,0335 | 0,3096 |
| 33 | пгт.Камские Поляны, д. 1/46 | 0,2563 |  | 0,0305 | 0,2868 |
| 34 | пгт.Камские Поляны, д. 2/02 | 0,1686 |  | 0,0179 | 0,1865 |
| 35 | пгт.Камские Поляны, д. 2/02А | 0,1711 |  | 0,0183 | 0,1894 |
| 36 | пгт.Камские Поляны, д. 2/03 | 0,3148 |  | 0,0411 | 0,3559 |
| 37 | пгт.Камские Поляны, д.2/04 | 0,1723 |  | 0,0187 | 0,1910 |
| 38 | пгт.Камские Поляны, д. 2/04А | 0,1714 |  | 0,0204 | 0,1918 |
| 39 | пгт.Камские Поляны, д. 2/05 | 0,3029 |  | 0,0414 | 0,3443 |
| 40 | пгт.Камские Поляны, д. 2/05А | 0,2829 |  | 0,0401 | 0,3230 |
| 41 | пгт.Камские Поляны, д. 2/06 | 0,3016 |  | 0,0416 | 0,3432 |
| 42 | пгт.Камские Поляны, д. 2/10 | 0,5984 |  | 0,081 | 0,6794 |
| 43 | пгт.Камские Поляны, д. 2/10в | 0,1344 |  | 0,0052 | 0,1396 |
| 44 | пгт.Камские Поляны, д. 2/11 | 1,6664 |  | 0,2327 | 1,8991 |
| 45 | пгт.Камские Поляны, д. 2/12 | 0,6597 |  | 0,1008 | 0,7605 |
| 46 | пгт.Камские Поляны, д. 2/13 | 0,6412 |  | 0,1024 | 0,7436 |
| 47 | пгт.Камские Поляны, д. 2/16 | 0,8815 |  | 0,1155 | 0,9970 |
| 48 | пгт.Камские Поляны, д. 2/30 | 0,6441 |  | 0,1222 | 0,7663 |
| 49 | пгт.Камские Поляны, д. 2/30А | 0,1929 |  | 0,0286 | 0,2215 |
| 50 | пгт.Камские Поляны, д. 2/30Б | 0,1976 |  | 0,0282 | 0,2258 |
| 51 | пгт.Камские Поляны, д. 2/32 | 0,6195 |  | 0,0893 | 0,7088 |
| 52 | пгт.Камские Поляны, д. 2/32а | 0,5853 |  | 0,0281 | 0,6134 |
| 53 | пгт.Камские Поляны, д. 2/33 | 0,3012 |  | 0,0423 | 0,3435 |
| 54 | пгт.Камские Поляны, д. 2/40 | 0,4522 |  | 0,0597 | 0,5119 |
| 55 | пгт.Камские Поляны, д. 2/41 | 0,5601 |  | 0,0912 | 0,6513 |
| 56 | пгт.Камские Поляны, д. 2/42 | 0,517 |  | 0,0935 | 0,6105 |
|  | Бюджетные организации | 4,8027 | 2,3738 | 4,29525 | 11,47175 |
| 1 | Управление МВД РФ по Нижнекамскому району | 0,1912 |  |  | 0,1912 |
| 2 | Министерство юстиции РТ | 0,0108 |  |  | 0,0108 |
| 3 | ГУ МЧС России по РТ | 0,296 |  |  | 0,296 |
| 4 | ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж" | 0,177 |  |  | 0,177 |
| 5 | ГАУСО "Камскополянский дом- интернат…" | 0,479 | 0,808 | 0,722 | 2,009 |
| 6 | ГАУСО " КЦСОН" "Милосердие" МТЗСЗ РТ | 0,0036 |  |  | 0,0036 |
| 7 | ГБУ "МФЦ предоставления гос. и муниц.услуг в РТ" | 0,017 |  |  | 0,017 |
| 8 | Исполнительный комитет МО "Камские Поляны", адм. | 0,149 |  |  | 0,149 |
| 9 | Исполнительный комитет МО "Камские Поляны", 2/01 | 0,0448 |  |  | 0,0448 |
| 10 | Исполнительный комитет МО "Камские Поляны", мкд | 0,0236 |  |  | 0,0236 |
| 11 | МАУ "Культурный центр "Чулман-Су" | 0,1853 | 0,511 |  | 0,6963 |
| 12 | ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" | 0,313 | 0,416 | 0,228 | 0,957 |
| 13 | МБДОУ "Д/сад №5 "Айгуль" | 0,243 |  | 0,512 | 0,755 |
| 14 | МАДОУ "Д/сад №2 "Золотая Рыбка" | 0,243 |  | 0,512 | 0,755 |
| 15 | МБДОУ "Д/сад №3 "Огонек" | 0,243 |  | 0,512 | 0,755 |
| 16 | МБДОУ "Д/сад №4 "Солнышко" | 0,243 |  | 0,512 | 0,755 |
| 17 | МБУ ДО "Камско-Полянская детская музыкальная школа" | 0,0351 |  | 0,04605 | 0,08115 |
| 18 | МБОУ "Камскополянская средняя общеобразовательная школа №1" | 0,54 |  | 0,3 | 0,84 |
| 19 | МБОУ "Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2" | 0,7626 |  | 0,3 | 1,0626 |
| 20 | МБУ "Спортивная школа №5" | 0,219 |  | 0,0059 | 0,2249 |
| 21 | МБУ "Молодежный центр "Алан" | 0,078 |  | 0,01 | 0,088 |
| 22 | МБУ "Межпоселенческая библиотечная система Нижнекамского муниципального района" | 0,0254 |  | 0,0588 | 0,0842 |
| 23 | ГАУСО "Центр социальной помощи семье и детям МТЗ и СЗ РТ "Веста" | 0,0184 |  | 0,0016 | 0,02 |
| 24 | МБУ "Спортивная школа №7", ледовый | 0,1041 | 0,4066 | 0,1339 | 0,6446 |
| 25 | МБУ "Спортивная школа №7", бассейн | 0,1009 | 0,2322 | 0,4324 | 0,7655 |
| 26 | МБУ ДО "ЦДТ "Радуга", 1/07 | 0,0448 |  | 0,0086 | 0,0534 |
| 27 | МБУ ДО "ЦДТ "Радуга", картодром | 0,0121 |  |  | 0,0121 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |
|  | СЦТ-2 «пгт.Камские Поляны» | 4,4066 | 0 | 0,0761 | 4,57345 |
| 1 | ОАО "АК БАРС" | 0,0331 |  | 0,0036 | 0,0367 |
| 2 | ООО "ВилСтом" | 0,004 |  | 0,0009 | 0,0049 |
| 3 | ООО "ВЭЛФ" | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 4 | ООО "Камско-Полянская швейная фабрика" | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 5 | ООО "Камская Промышленно-Строительная компания" | 0,038 |  |  | 0,038 |
| 6 | ООО "УК "КамИнвестПром" | 0,3008 |  |  | 0,3008 |
| 7 | ООО "Мясокомбинат "Звениговский" | 0,0031 |  | 0,001 | 0,0041 |
| 8 | ОАО "Нижнекамское ПАТП" | 0,0243 |  |  | 0,0243 |
| 9 | ООО "пкф РТИ-Трейд" | 0,1741 |  | 0,01 | 0,1841 |
| 10 | ОАО "Сбербанк России" | 0,044 |  |  | 0,044 |
| 11 | ООО "СК "Ак Барс мед" | 0,0015 |  |  | 0,0015 |
| 12 | ООО СтройСервис" | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 13 | ОАО "Таттелеком" Нижнекамский ЗУЭС | 0,122 |  |  | 0,122 |
| 14 | Филиал ФГУП УПС "Татарстан почтасы" | 0,1655 |  |  | 0,1655 |
| 15 | ООО "ТАМА", пекарня | 0,0786 |  |  | 0,0786 |
| 16 | ООО "ТАМА", 1/43а | 0,0077 |  |  | 0,0077 |
| 17 | ООО "Тандер", 1/32, 1/13а | 0,114 |  |  | 0,114 |
| 18 | ООО "Тандер", 2/15, 2/16 | 0,149 |  |  | 0,149 |
| 19 | ООО фирма "Термокам" | 0,9649 |  |  | 0,9649 |
| 20 | ООО "Фактория" | 0,0785 |  | 0,0046 | 0,0831 |
| 21 | СНТ "Здоровье" | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 22 | ф-л АО "Татмедиа" "Посинформ" | 0,003 |  | 0,0012 | 0,0042 |
| 23 | ип Ахунова Р.Ф. | 0,0072 |  | 0,0006 | 0,0078 |
| 24 | ип Ашрапова А.К. | 0,0052 |  | 0,0024 | 0,0076 |
| 25 | Барматунова | 0,0051 |  |  | 0,0051 |
| 26 | и.п. Волкова Р.Р. | 0,0028 |  | 0,0002 | 0,003 |
| 27 | ип Галимьянова Г.М., 1/18а | 0,0113 |  | 0,0005 | 0,0118 |
| 28 | ип Галимьянова Г.М., 2/32 | 0,0053 |  | 0,0005 | 0,0058 |
| 29 | ип Долматов А.В. | 0,03 |  |  | 0,03 |
| 30 | ип Еланская Н.В., 1/18а | 0,0059 |  | 0,0005 | 0,0064 |
| 31 | ип Еланская Н.В., 2/13 | 0,0026 |  | 0,0005 | 0,0031 |
| 32 | ип Елизарова И.В. | 0,001 |  | 0,0001 | 0,0011 |
| 33 | Ерашова Н.И. | 0,002 |  |  | 0,002 |
| 34 | ип Зайнуллин Р.Г., 1/13а | 0,0117 |  | 0,001 | 0,0127 |
| 35 | ип Зайнуллин Р.Г., 2/16, рынок | 0,0442 |  | 0,001 | 0,0452 |
| 36 | ип Зайцева И.Б., ур-1, руб.-1 | 0,0714 |  |  | 0,0714 |
| 37 | ип Зайцева И.Б., ур-2, руб.-2 | 0,1323 |  | 0,0086 | 0,1409 |
| 38 | ип Закиров Р.Ф. | 0,0314 |  |  | 0,0314 |
| 39 | Зуйкова М.Д. | 0,0029 |  | 0,0004 | 0,0033 |
| 40 | Исаева О.В. | 0,0011 |  | 0,0006 | 0,0017 |
| 41 | ип Исаева Т.А. | 0,0014 |  |  | 0,0014 |
| 42 | ип Климина И.В. | 0,002 |  | 0,0006 | 0,0026 |
| 43 | ип Кораблев С.А. | 0,0516 |  | 0,001 | 0,0526 |
| 44 | Кузнецова А.С. | 0,0013 |  |  | 0,0013 |
| 45 | ип Леушин Д.А. | 0,0416 |  | 0,0095 | 0,0511 |
| 46 | Майорова А.В. | 0,0037 |  | 0,0001 | 0,0038 |
| 47 | Мамаева Л.Р. | 0,0016 |  |  | 0,0016 |
| 48 | ип Манашов Н.Н. | 0,0401 |  |  | 0,0401 |
| 49 | Матвеева Ю.Н. | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
| 50 | Мингалиев М.О. | 0,003 |  | 0,0005 | 0,0035 |
| 51 | ип Митякин К.Н. | 0,0068 |  |  | 0,0068 |
| 52 | ип Мухаметшина Л.М. | 0,005 |  | 0,0014 | 0,0064 |
| 53 | и.п. Мишина К.Ю. | 0,001 |  | 0,004 | 0,005 |
| 54 | ип Никифорова В.Е. | 0,006 |  |  | 0,006 |
| 55 | ип Орехова М.С. | 0,011 |  | 0,0014 | 0,0124 |
| 56 | ип Пименова Э.С. | 0,012 |  | 0,0016 | 0,0136 |
| 57 | Пименов Р.С. | 0,0034 |  | 0,0005 | 0,0039 |
| 58 | Рахматуллин Р.И. | 0,0023 |  | 0,0005 | 0,0028 |
| 59 | Сахабиева Р.С. | 0,0081 |  | 0,0007 | 0,0088 |
| 60 | ип Сергеева Н.А., 1/08 | 0,003 |  | 0,0002 | 0,0032 |
| 61 | ип Сергеева Н.А., 2/05 | 0,0057 |  | 0,0002 | 0,0059 |
| 62 | Середина Т.В. | 0,0006 |  |  | 0,0006 |
| 63 | ип Ситдигова Г.К. | 0,003 |  | 0,0003 | 0,0033 |
| 64 | и.п. Сметанина А.Р. | 0,0013 |  | 0,0005 | 0,0018 |
| 65 | и.п. Сунгатуллина И.Х. | 0,0024 |  | 0,0002 | 0,0026 |
| 66 | Суниева Р.А. | 0,003 |  | 0,0007 | 0,0037 |
| 67 | Суханов С.А. | 0,0039 |  |  | 0,0039 |
| 68 | ип Тишина Я.С., 1/38 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 69 | ип Тишина Я.С., 2/11а | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 70 | ип Турцова Е.А. | 0,0023 |  | 0,0003 | 0,0026 |
| 71 | Усманова Г.А. | 0,0029 |  | 0,0005 | 0,0034 |
| 72 | Уразайкина О.Н. | 0,0029 |  |  | 0,0029 |
| 73 | ип Хайруллина С.А. | 0,0014 |  | 0,0002 | 0,0016 |
| 74 | ип Хакимов И.Т. | 0,2207 |  |  | 0,2207 |
| 75 | и.п. Хамитова Н.А. | 0,0028 |  | 0,0004 | 0,0032 |
| 76 | ип Чугуев А.А. | 0,0158 |  |  | 0,0158 |
| 77 | ип Ширыкова О.В. | 0,0116 |  |  | 0,0116 |
| 78 | МПРО Приход церкви святых бессребренников Космы и Дамиана | 0,0915 |  | 0,003 | 0,0945 |
| 79 | ММРО-приход мечети р.п. Камские Поляны НмДУМ РТ | 0,0525 |  |  | 0,0525 |
| 80 | ООО "Наш дом Камские Поляны", офис 2/32 | 0,034 |  | 0,005 | 0,039 |
| 81 | ООО "Наш дом Камские Поляны", 1/18а | 0,0019 |  | 0,0005 | 0,0024 |
| 82 | ООО "Лифтремонт", 1/08 | 0,0153 |  | 0,001 | 0,0163 |
| 83 | ООО "Лифтремонт", 2/06, 2/16 | 0,003 |  |  | 0,003 |
| 84 | ООО "Жилищный Сервис" | 0,011 |  | 0,0024 | 0,0134 |
| 85 | ООО "КомСервис" | 0,0031 |  | 0,0007 | 0,0038 |
| 86 | ООО "Ресурс" | 0,007 |  |  | 0,007 |
| 87 | ООО "УК "Индустриальный парк - Сервис" | 0,143 |  |  | 0,143 |
| 88 | МКП "Водоканал" (ВОС, база УТ) | 0,3747 |  |  | 0,3747 |
| 89 | МКП "Водоканал" (1/34) | 0,0205 |  |  | 0,0205 |
|  | СЦТ-1 (Верхняя площадка) | 4,0382 | 3,9338 | 0 | 7,972 |
| 1 | ООО "Нова Ролл-стрейч" | 3,0643 | 3,9338 |  | 6,9981 |
| 2 | ООО "КамДетальПроект" | 0,451 |  |  | 0,451 |
| 3 | ОАО "Энерговентиляция" | 0,311 |  |  | 0,311 |
| 4 | ип Муртазин Н.А. | 0,1409 |  |  | 0,1409 |
| 5 | ООО "Втор Полимер-Поволжье" | 0,071 |  |  | 0,071 |

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории пгт. Камские Поляны отсутствуют, поскольку микрорайоны многоквартирной застройки поселка не газифицированы.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии абонентами пгт.Камские Поляны за отопительный период 2020-2021 гг. фактической продолжительностью 235 сут.составляет 86 904,072 Гкал при средней температуре tот = –3,5°С.

Информация о потреблении тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления МО пгт.Камские Поляны за указанный период и за 2021 год представлена в таб.  17.

таб.  17 - Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления пгт.Камские Поляны

| Расчетный элемент территориального деления | Потребление (полезный отпуск), Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | за отопительный период 2020-2021 | за 2021 г. |
| мкр-н I | 38 503,822 | 39 945,006 |
| мкр-н II | 35 272,781 | 36 929,415 |
| мкр-н III | 76,163 | 74,311 |
| мкр-н IV | 3 845,809 | 3 827,374 |
| мкр-н V | 303,238 | 272,614 |
| мкр-н VI |  |  |
| мкр-н VII |  |  |
| Верхняя площадка (кадастровый квартал 16:30:150201) | 4 769,16 | 4 918,574 |
| Пионерная база (кадастровый квартал 16:30:150304) | 4 133,099 | 4 131,889 |
| ИТОГО | 86 904,072 | 90099,183 |

График годового распределения потребления тепловой энергии между расчетными элементами территориального деления МО пгт.Камские Поляны в 2021 г. представлен на рис.  12.

рис.  12 – Распределение потребления тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления МО пгт.Камские Поляны

Разница между фактическим отпуском тепловой энергии от теплоисточника и суммарным потреблением тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления соответствует величине потерь тепловой энергии в тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя.

При годовом отпуске тепловой энергии в объеме 104 891,737 Гкал фактические потери тепла в сетях по данным МКП «Водоканал» в 2021 г. составили 14 792,554 Гкал/год.

Как видно из приведенных данных наибольшие объемы тепловой энергии потребляются абонентами, расположенными в микрорайонах I и II МО пгт.Камские Поляны.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

За расчетные среднегодовые условия теплопотребления принята Тср= –5,1°С - средняя для г.Елабуга температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой = +8°С и менее (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»).

Средняя фактическая температура наружного воздуха за отопительный период 2021 г. принята равной -3,5°С по данным метеорологических наблюдений (метеостанция «Бегишево» (аэропорт) WMO ID 28603).

Пересчет фактических объемов потребления тепловой энергии в зоне действия источника централизованного теплоснабжения АМК-60 пгт.Камские Поляны к расчетным выполнен по формуле:

QрΣ = Qфов × ГСОПф / ГСОПр  + Qфгвс, где

Qфов – фактическое потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Гкал;

ГСОПф и ГСОПр – соответственно фактический и расчетный показатели градусо-суток отопительного периода:

ГСОПф (2021г.) = (20°С + 3,5°С) × 235 сут. = 5523 °С×сут.;

ГСОПр = (20°С + 5,1°С) × 209 сут. = 5246 °С×сут.;

Qфгвс – фактическое потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/г.

Сведения об объеме потребления тепловой энергии при расчетных среднегодовых температурах наружного воздуха в зоне действия источника централизованного теплоснабжения АМК-60 МО пгт.Камские Поляны представлены в таб.  18.

таб.  18 – Объемы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по МО пгт.Камские Поляны

| Система централизованного теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | ВСЕГО |
| ВСЕГО | 83193,961 | 11010,613 | 94204,574 |
| в том числе: |  |  |  |
| - СЦТ1 (Верхняя площадка) | 5157,639 |  | 5157,639 |
| - СЦТ2 (пгт.Камские Поляны) | 78036,322 | 11010,613 | 89046,935 |

Объемы потребления тепловой энергии на ГВС практически не зависят от  температуры наружного воздуха за расчетный период (принимаются по факту).

1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Региональные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных жилых домов утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.08.2012 г. № 132/о. В соответствии с данным документом нормативы потребления жилых помещений в многоквартирных домах с централизованными системами теплоснабжения для Нижнекамского муниципального района установлены следующие:

- для жилых помещений в домах до 1999 года постройки:

1 – 4-этажные – 0,02668 Гкал/м2 в мес.;

5 – 9-этажные – 0,02315 Гкал/м2 в мес.;

- для жилых помещений в домах после 1999 года постройки:

1-этажные – 0,01882 Гкал/м2 в мес.;

2-этажные – 0,01584 Гкал/м2 в мес.;

3-этажные – 0,01559 Гкал/м2 в мес.;

4 – 5-этажные – 0,01346 Гкал/м2 в мес.;

6 – 7-этажные – 0,01255 Гкал/м2 в мес.;

8 – 9-этажные – 0,01194 Гкал/м2 в мес.

Аналогичные нормативы установлены для мест общего пользования многоквартирных жилых домов Нижнекамского района.

Указанные нормативы применяются с учетом 8 месяцев отопительного периода, начиная с сентября, при отсутствии проектных и паспортных данных о часовых тепловых нагрузках на систему отопления здания.

Территориальные нормативы потребления горячей воды населением, утвержденные приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.08.2012 г. № 131/о (в ред. приказа МСАиЖКХ РТ № 62/о от 20.05.2013 г.), приведены в таб.  19.

таб.  19

| Тип благоустройства | Норматив среднемесчного потребления тепловой энергии на ГВС |  |
| --- | --- | --- |
|  | в жилых помещениях, м3/чел | на ОДН, м3/м2 |
| Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 3,18 | 1-5 эт – 0,03 6-9 эт – 0,02 |
| Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, сидячими ванными, оборудованными душами | 2,73 | 1-5 эт – 0,03 6-9 эт – 0,02 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании представленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах теплоисточников составлен территориальный баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок МО пгт.Камские Поляны по состоянию на 2022 г., приведённый в таб. 20.

таб. 20 – Тепловой баланс теплоисточников МО пгт.Камские Поляны

| Теплоисточник | Установлен-ная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располага-емая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Норматив-ные потери тепловой энергии, Гкал/ч | Присоеди-нённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АМК-60 | 51,59 | 0,316 | 51,59 | 51,27 | 2,14 | 49,183 | -0,049 |

1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто, по каждому источнику тепловой энергии

Анализ данных теплового баланса котельной АМК-60 (см. таб. 20) показывает, что с ростом присоединенных тепловых нагрузок при расчетных условиях на единственном теплоисточнике имеется дефицит тепловой мощности в объеме 0,049 Гкал/ч.

Учитывая вышеизложенное, при актуализации схемы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны Нижнекамского муниципального района РТ рассматривается необходимость скорейшего ввода второго теплоисточника – котельной АМК-18,6. При этом до пуска указанной котельной в эксплуатацию теплоснабжающей организации рекомендуется приостановить выдачу технических условий на централизованное теплоснабжение новых абонентов.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до наиболее удалённых потребителей и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в трубопроводах при передаче теплоносителя (гидродинамический режим). Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в заданный момент времени. Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой присоединенных абонентов.

По данным теплоснабжающей организации МКП «Водоканал» давление в подающих и обратных трубопроводах котельной АМК-60:

Магистральный вывод #1 (СЦТ1) Ду500 мм:

Рпод  = 5,4 бар (Рподмах = 5,9 бар);

Робр  = 3,44 бар (Робрмах = 3,9 бар),

Магистральный вывод #2 (СЦТ2) Ду600 мм:

Рпод  = 5,6 бар (Рподмах = 7,4 бар);

Робр  = 3,4 бар.

Гидравлические потери в трубопроводах тепловой сети МО пгт.Камские Поляны не превышают располагаемый напор на источнике, что свидетельствует о достаточной пропускной способности существующих трубопроводов.

Однако на основании пьезометрических графиков (см. 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики) от котельной АМК-60 до наиболее удаленных потребителей жилпоселка (до ЦТП1-3, ЦТП1-4, ПНИ), а также согласно результатов практических наблюдений и жалоб потребителей фиксируется недостаточный располагаемый напор на данных локальных участках системы теплоснабжения. В связи с этим подключение новых потребителей в микрорайоне 1  пгт.Камские Поляны нецелесообразно без проведения соответствующих мероприятий по наладке магистральных тепловых сетей от котельной до жилпоселка с увеличением диаметров трубопроводов.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Анализ полученных данных показывает, что расчетные присоединенные тепловые нагрузки потребителей МО пгт.Камские Поляны постоянно увеличиваются в связи с вводом новых жилых домов и объектов социального назначения:

- 2017 г. – 50,67 Гкал/ч;

- 2018 г. – 51,50 Гкал/ч;

- 2019 г. – 51,93 Гкал/ч;

- 2020 г. – 49,47 Гкал/ч;

- 2021 г. – 49,47 Гкал/ч.

Вследствие этого в часы максимально низких температур наружного воздуха, близких к расчетным, особенно в сочетании с сильным ветром, может наблюдаться недопоставка тепла абонентам, расположенным на наиболее отдаленных от котельной участках сети (селитебная зона, микрорайон I, потребители от ЦТП 1-3 и 1-4, микрорайон IV).

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто, источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В таб.  21 приведены данные о резерве тепловой мощности нетто источника теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны.

таб.  21 - Резервы тепловой мощности нетто на теплоисточниках МО пгт.Камские Поляны

| Наименование теплоисточников | Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Котельная АМК-60 пгт.Камские Поляны | –1,54 | –2,37 | -2,80 | -0,34 | -0,34 | -0,05 |

При этом резервные источники теплоснабжения в МО пгт.Камские Поляны на сегодняшний день отсутствуют. Возможность покрытия дефицита тепловой мощности котельной АМК-60 рассматривается путем достройки и ввода в эксплуатацию котельной рыборазводческого комплекса АМК-18,6 с сетями.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником тепла с учетом потерь при транспортировке и использованного абонентами. Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления восполняется подпиткой.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием трубопроводов, оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в том числе потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Исходная холодная вода из хозпитьевого водопровода по напорным сетям подаётся в установку очистки воды на теплоисточнике, состоящую из двух Na-катионитовых фильтров серии RFS  3630/1120 PAR2 «Атолл». Химически очищенная вода после фильтров поступает в баки запаса воды 10*10 м3, откуда подается на подпитку тепловой сети двумя насосами производительностью 20 м3/ч через дозирующую установку TEKNA на всасывающую линию сетевых насосов.

На ЦТП пгт.Камские Поляны теплоноситель от теплоисточника поступает в водо-водяные подогреватели отопления и ГВС. Подпитка внутридомовых систем теплоснабжения от ЦТП осуществляется химически очищенной сетевой водой с обратного трубопровода теплосети котлового контура. Исходная холодная вода из хозпитьевого водопровода по напорным трубопроводам в ЦТП подаётся без дополнительной водоподготовки в контур ГВС.

Способ подключения тепловой нагрузки отдельных абонентов СЦТ1 и СЦТ2 через индивидуальные тепловые пункты предусматривает отбор теплоносителя из внутриквартальных сетей.

Сведения о балансе производительности водоподготовительной установки АМК-60 представлены в таб.  22.

таб.  22 - Баланс производительности водоподготовительных установок АМК-60

| Наименование показателя | Ед. измерения | по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - |
| Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя | м³ | 13 921 | 15 993 | 9673 | 4382 | 6431 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя с утечками | м³/ч | - | 0,08 | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | м³/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме | м³/ч | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

Данные о расчетных расходах теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны представлены в таб.  23.

таб.  23 - Расчётные расходы теплоносителя по системам централизованного теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны

| Наименование системы теплоснабжения | Расчётная тепловая нагрузка Q, Гкал/ч | Теплоёмкость воды, с, ккал/ч∙оС | Плотность воды, ρ, кг/м3 | Температура прямой сетевой воды, tпр, оС | Температура обратной сетевой воды, tоб, оС | Разность температур, ∆t, оС | const | Расчётный расход сетевой воды V, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ1 (Верхняя площадка) | 7,972 | 1 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 177,2 |
| СЦТ2 (пгт.Камские Поляны) | 41,211 | 1 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 915,8 |

1.7.2. Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Расчет аварийной подпитки тепловых сетей МО пгт.Камские Поляны произведен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», с учетом объема воды находящегося в тепловых сетях и системах теплопотребления. Подпитку тепловых сетей в аварийных режимах работы допускается производить химически не обработанной недеаэрированной водой. Расчетная величина аварийной подпитки на теплоисточнике АМК-60 равна 75 т/ч.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для производства тепловой энергии в МО пгт.Камские Поляны  служит природный газ среднего давления.

Расчётная теплота сгорания топлива – не менее 7600 ккал/м3. Фактическая теплота сгорания основного топлива (газа) за 2021 г. – 34,34 МДж/м3 (8202 ккал/м3).

Плотность газа – 0,701 кг/м3.

В таб.  24 представлена информация о потреблении природного газа теплоисточником АМК-60 за 2017-2021 гг.

таб.  24 - Потребление природного газа теплоисточником АМК-60 МО пгт.Камские Поляны в 2017-2021 гг.

| Источники тепловой энергии | Количество используемого основного топлива, тыс. м3/год | Годовые расходы периодов, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимний (отопительный период) | Летний (июнь, июль, август) | Переходный (сентябрь, октябрь, апрель, май,) |
| АМК-60 пгт.Камские Поляны |  |  |  |  |
| 2017 г. | 14 775,16 | 10 426,99 | 818,09 | 3 530,08 |
| 2018 г. | 14 638,55 | 10 740,70 | 681,94 | 3 215,91 |
| 2019 г. | 13 552,24 | 9 557,35 | 717,99 | 3 276,90 |
| 2020 г. | 12 881,34 | 9 144,65 | 742,13 | 2 994,56 |
| 2021 г. | 13 523,28 | 9 990,80 | 640,36 | 2 892,12 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным для котельной АМК-60 служит дизельное топливо:

- удельная низшая теплота сгорания – 42,53 МДж/кг  (10150 ккал/кг);

- максимальный расчетный часовой расход дизельного топлива – 6521 л/ч.

Поставщик резервного топлива – ООО «Новая эра ЛТД».

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Физико-химические показатели основного топлива котельных и источников комбинированной выработки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Технические требования к топливу, представлены в таб.  25.

таб.  25 - Технические требования к топливу

| № | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), при 20°С 101,325 кПа | не менее 31,8 (7600) | ГОСТ 31369-2008 |
| 2 | Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) | 41,2-54,5 (9850-13000) |  |
| 3 | Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более | ±5 | - |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода, г/м3 | не более 0,02 | ГОСТ 22387.2-2014 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3 | не более 0,036 | ГОСТ 22387.2-2014 |
| 6 | Объемная доля кислорода, % | не более 0,05 | ГОСТ 31371.7-2008 |
| 7 | Масса механических примесей в 1 м3 | не более 0,001 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 8 | Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл | не менее 3 | ГОСТ 22387.5-77 |

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Основным топливом для теплоисточников МО пгт.Камские Поляны является газообразное топливо – природный газ. Поставка природного газа осуществляется в объеме фактической потребности при производстве тепловой энергии.

В таб.  26 представлены данные по потреблению основного топлива АМК-60 за базовый 2021 г. по месяцам с учетом среднемесячных температур наружного воздуха.

таб.  26 - Данные по потреблению основного топлива АМК-60 в 2021 г.

| Период | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднемесячные температуры, ºС | Фактический расход газа, тыс. м3 |
| Котельная АМК-60 |  |  |
| Январь | -11,3 | 2 222,13 |
| Февраль | -17,5 | 2281,975 |
| Март | -5,7 | 1 886,81 |
| Апрель | 6,7 | 1028,935 |
| Май | 14,1 | 244,999 |
| Июнь |  | 240,13 |
| Июль |  | 149,525 |
| Август |  | 250,709 |
| Сентябрь | 10,2 | 560,016 |
| Октябрь | 5,4 | 1058,167 |
| Ноябрь | -2,0 | 1503,626 |
| Декабрь | -9,2 | 2096,256 |
| Итого за год |  | 13 523,28 |

Анализ результатов показывает, что объемы поставки природного газа на АМК-60 в периоды температур наружного воздуха, близких к расчетным, на основании фактических данных о потреблении топлива по месяцам за 2021 год в основном зависят от температуры наружного воздуха.

Часть 9. Надёжность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Под надёжностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является показатель надёжности системы теплоснабжения (Кнад) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, в промышленных зданиях ниже +8оС, более числа раз, установленного нормативами.

Также по МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации» для оценки надёжности используются такие показатели как:

- показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей (Кб);

- показатель уровня резервирования (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);

- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк);

- показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель качества теплоснабжения (Кж).

Определение указанных показателей производится в течение всего времени эксплуатации систем коммунального теплоснабжения и анализ полученных результатов используется как при долгосрочном планировании, так и при разработке конкретных мероприятий по подготовке к очередному отопительному сезону.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Согласно п. 2.10 МДК 4-01.2001 «Методические  рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям, продолжительностью выше 16 часов.

Статистика отказов в работе тепловых сетей пгт. Камские Поляны, связанных с ограничением или прекращением подачи тепла потребителям пгт. Камские Поляны за 2019-2021 гг. представлена выше (см. таб.  11). Повышенная аварийность тепловых сетей системы теплоснабжения пгт.Камские Поляны обусловлена сверхнормативным износом  51% сетей системы теплоснабжения от их общей протяженности.

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Сведения об общей продолжительности внеплановых отключений потребителей МО пгт.Камские Поляны от теплоснабжения представлены выше (таб.  11).

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории МО пгт.Камские Поляны Нижнекамского МР РТ действует одна теплоснабжающая организация – МКП «Водоканал». Плановые технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приняты по производственной программе предприятия на 2023 год (см. таб.  27).

таб.  27 - Производственно-технические показатели МКП «Водоканал» на 2022 г.

| № | Показатели | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 106 104 |
| 2. | Приобретение тепловой энергии (теплоносителя) | Гкал | 0 |
| 3. | Потери | Гкал | 14 604 |
| 4. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 90 110 |
| 5. | Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии |  | 125 011 |
| 5.1. | Переменные составляющие всего, в том числе: | тыс. руб. | 84 414 |
| 5.1.1. | Топливо (природный газ) | тыс. руб. | 68 048 |
| 5.1.2. | Приобретение тепловой энергии (теплоносителя) | тыс. руб. | 0 |
| 5.1.3. | Вода | тыс. руб. | 707 |
| 5.1.4. | Водотведение | тыс. руб. | 0 |
| 5.1.5. | Электроэнергия | тыс. руб. | 14 951 |
| 5.1.6. | Материалы (химреагенты) | тыс. руб. | 707 |
| 6. | Условно-постоянные составляющие всего, в том числе: | тыс. руб. | 35 840 |
| 6.1. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 |
| 6.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 947 |
| 6.3. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 796 |
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 10 265 |
| 6.5. | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 5 430 |
| 6.6. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 12 402 |
| 6.6.1. | Расходы на оплату труда АУП | тыс. руб. | 7 295 |
| 7. | Услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0 |
| 8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 758 |
| 9. | Расчетная себестоимость 1 Гкал тепловой энергии | руб./Гкал. | 1 387,33 |
| 10. | Справочно – тарифы на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной в СЦТ2 (без НДС): |  |  |
| 10.1. | - 1 полугодие 2022 г. | руб./Гкал. | 1 350,83 |
| 10.2. | - 2 полугодие 2022 г. | руб./Гкал. | 1 475,10 |

Приведенные показатели производственной программы МКП «Водоканал» включают также непроизводственные и внереализационные расходы, а также недополученный доход и/или избыток средств за предыдущий год.

Из приведенных данных видно, что 66,4% затрат организации приходится на приобретение энергоресурсов, в первую очередь – газа, а также электроэнергии.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МО пгт.Камские Поляны, их динамика за 2018 – 2021 годы и план на 2022 г. представлены в таб.  28.

таб.  28 - Тарифы на тепловую энергию пгт.Камские Поляны и их динамика за 2018 – 2022гг.

| Наименование показателя | Тариф, руб./Гкал (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |
|  | 1.01.18 - 30.06.18 | 1.07.18 - 31.12.18 | 1.01.19 - 30.06.19 | 1.07.19 - 31.12.19 | 1.01.20-30.06.20 | 1.07.20-31.12.20 | 1.01.21-30.06.21 | 1.07.21-31.12.21 | 1.01.22-30.06.22 | 1.07.22-31.12.22 |
| Производство тепловой энергии | 1 468,29 | 1 507,08 | 1 471,73 | 1 492,97 | 1492,97 | 1552,68 | 1552,68 | 1621,00 | 1621,00 | 1770,12 |

1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Размер тарифа определяется выручкой за 1 Гкал и себестоимостью услуги, то есть затратами поставщика услуг:

- на строительство, ремонт, амортизацию, развитие всей необходимой инфраструктуры и сетей;

- на топливо;

- на покупную электрическую и тепловую энергию (мощность);

- на сырье и материалы;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников компании-поставщика;

- расходы по передаче тепловой энергии;

- внереализационные расходы.

При установлении тарифа организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, регулятор утверждает размер необходимой валовой выручки за оказываемые услуги с учетом прогнозных цен на энергоносители, планов предприятия по ремонту и замене основных средств, дефляторов и прочих показателей, а также плановый объем данных услуг на очередной период.

Основную долю в структуре плановой себестоимости тепловой энергии составляют затраты на топливо (54,4 %), а также затраты на электроэнергию (12,0 %).

К расходам по содержанию и эксплуатации оборудования организации относится амортизация основных средств, а также затраты на их ремонт, к общехозяйственным расходам – заработная плата с отчислениями на социальные нужды административно-управленческого персонала.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны для теплоснабжающей организации МКП «Водоканал» утверждена производственная программа и установлен тариф на 2023 год на услуги по производству и передаче тепловой энергии в размере:

- 1 539,29 руб./Гкал без НДС (с 01 декабря 2022 г. по 31.12.2023 г.).

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к тепловым сетям для абонентов МО пгт.Камские Поляны отсутствует. Эксплуатирующая организация МКП «Водоканал» при выдаче технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения обязывает застройщиков/собственников включать соответствующие затраты в смету строительства объектов.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в МО пгт.Камские Поляны отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Единственный эксплуатируемый теплоисточник в пгт. Камские Поляны АМК-60 находится в хорошем техническом состоянии и обеспечивает качественное теплоснабжение потребителей. Важнейшая проблема системы централизованного теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны – отсутствие резервного теплоисточника, поскольку присоединенные тепловые нагрузки абонентов поселения превышают тепловую мощность действующей котельной с учетом потерь мощности в сетях. По состоянию на 2022 год дефицит тепловой мощности в зоне действия котельной АМК-60 составляет для расчетных условий – 0,05 Гкал/ч (около 0,1 % от ее установленной мощности).

Существующая система теплоснабжения пгт. Камские Поляны характеризуется неплохим техническим состоянием тепловых сетей СЦТ1. Сети СЦТ2 характеризуются сверхнормативным износом, а отдельные участки находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

На отдельных участках тепловых сетей пгт.Камские Поляны (ЦТП 1-4, ЦТП 1-3, ПНИ) наблюдается дефицит тепловой мощности в связи с их максимальной удаленностью от теплоисточника и локальным понижением рельефа до отметок 98,0 – 100,0 м (высотная отметка АМК-60 – 134,0 м).

Также использование 4-трубной системы разводящих сетей от ЦТП до конечных потребителей в связи с ускоренной коррозией трубопроводов ГВС приводит к потенциально большему количеству повреждений трубопроводов, что способствует снижению качества услуг по горячему водоснабжению.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Теплоисточник пгт. Камские Поляны АМК-60 характеризуется высокой надежностью. Для организации надежного и бесперебойного теплоснабжения на случай аварийных отключений на котельной имеется резервный источник электроснабжения – дизель-генератор SDMO X1100К «Telys» мощностью P = 860 кВт с автоматикой запуска через АВР, включаемый при исчезновении напряжения на обоих вводах котельной.

Уровень надежности и безопасности инфраструктуры СЦТ-2 «пгт. Камские Поляны» вследствие ветхого и аварийного состояния тепловых сетей является низким, о чем свидетельствует наличие аварийных отключений подачи тепла потребителям (см. Часть 9. Надёжность теплоснабжения).

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На данный момент имеются две основные технические проблемы развития системы централизованного теплоснабжения в пгт. Камские Поляны:

а) дефицит тепловой мощности котельной АМК-60 при отсутствии резервных теплоисточников;

б) ветхие и аварийные сети СЦТ2 «пгт. Камские Поляны».

Предусмотренные в соответствии с документами территориального планирования поселка темпы ввода жилья и социальных объектов, а также промышленных потребителей не соответствуют фактическим (гораздо ниже показателей генерального плана), в связи с чем предполагаемое существенное увеличение присоединенной тепловой нагрузки до 2035 года не прогнозируется.

В то же время по состоянию на 2021 г. система теплоснабжения населенного пункта имеет отрицательный баланс тепловой мощности теплоисточника АМК-60 в объеме 0,35 Гкал/ч при расчетных условиях с небольшим уменьшением дефицита в 2022 г. до 0,05 Гкал/ч. С целью исключения дефицита тепловой мощности в зоне действия централизованного теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения пгт. Камские Поляны рассматривается необходимость ввода дополнительного источника для покрытия максимальных тепловых нагрузок в наиболее холодные периоды отопительного сезона. Недостроенная котельная рыборазводческого комплекса АМК-18,6 на территории Индустриального парка после ввода в эксплуатацию может быть использована в качестве второго источника при условии присоединения к существующим магистральным тепловым сетям СЦТ2. Работа действующей котельной АМК-60 и подлежащей вводу АМК-18,6 на единую тепловую сеть СЦТ2 позволит добиться резерва тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения населенного пункта в объеме около 13,2 Гкал/ч.

Также при актуализации схемы теплоснабжения уточнен перечень мероприятий по реконструкции 12,9 км сетей теплоснабжения пгт.Камские Поляны, включая участки магистральных и внутриквартальных трубопроводов СЦТ2, частично СЦТ1.

1.12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного обеспечения топливом действующих систем теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны отсутствуют.

Основным топливом для теплоисточников является природный газ. Поставка газа осуществляется на основании договоров между теплоснабжающей организацией МКП «Водоканал» и газоснабжающей организацией. Газоснабжение котельной осуществляется по газопроводу среднего давления Ду 200 мм, введенному в помещение котельной.

В тариф на поставляемый газ поставщиком включаются надбавки за снабженческо-сбытовые услуги. Также цена на газ зависит от фактической теплоты сгорания – чем выше теплота сгорания, тем выше цена.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны, отсутствуют.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Объем годового потребления тепловой энергии, приведенный к расчетным температурам наружного воздуха в системах централизованного теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны, составляет 94 204,574 Гкал, из них:

- СЦТ1 – 5 157,639 Гкал,

- СЦТ2 – 89 046,935 Гкал.

Подробные сведение представлены в разделе 1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Показатели перспективного прироста строительных площадей в МО пгт.Камские Поляны, предусмотренные  Генеральным планом поселения от 2017 года, не соответствуют фактическим. В расчетах по согласованию с органом местного самоуправления приняты уточненные данные по вводу жилых площадей, согласно которым новая многоквартирная жилая застройка на территории микрорайонов II, III, IV, V и VII пгт.Камские Поляны в ближайшей и среднесрочной перспективе не предусмотрена.

На территории жилпоселка в микрорайоне I пгт.Камские Поляны ведется индивидуальная застройка для многодетных семей. Также на территории V микрорайона предусмотрено продолжение индивидуальной застройки усадебного типа.

Прирост строительных площадей объектов социально-бытового назначения также скорректирован в  сторону уменьшения.

В таб.  29 представлено перспективное изменение строительных площадей по планировочным территориям МО пгт.Камские Поляны с разделением на расчетные периоды.

таб.  29 - Перспективное изменение строительных площадей по планировочным территориям МО пгт.Камские Поляны с разделением на расчетные периоды

| Расчетный элемент территориального деления | Тип застройки, объект |  | 1 этап (2020-2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2025-2029 гг.) | Расчетный срок (2030-2035 гг.) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  | 2020- 2035 гг. |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Камские Поляны |  | Прирост площади, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр-н I | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 1 200 | 1 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400 |
| мкр-н II | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| мкр-н III | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| мкр-н IV | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 640 |
| мкр-н V | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 7 500 | 7 500 | 300 | 300 | 300 | 1 440 | 2 016 | 19 356 |
| мкр-н VII | многоквартирная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальная |  | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 3 880 | 5 432 | 11 712 |
| ИТОГО: |  |  | 11 200 | 11 200 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 5 360 | 7 448 | 38 508 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Камские Поляны |  | Прирост площади, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр-ны I, II, III, IV, V, VII |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Камские Поляны, кадастровые кварталы |  | Прирост площади, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16:30:070402 | производственная, коммунально-складская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30:150101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30:150102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30:150103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30:150201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30:150304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Данные приведены без учета планируемых к вводу площадей по VI планировочному микрорайону (отсутствуют данные в проекте Генплана МО «пгт.Камские Поляны» от 2017 г.)

На рис.  13 представлен прогноз изменения жилых площадей МО пгт.Камские Поляны с учетом планируемой застройки на период 2020-2035 гг.

рис.  13 - Распределение планируемой жилой застройки на период 2020-2035 гг. по МО пгт.Камские Поляны

Как следует из представленных данных, в структуре жилищного строительства пгт.Камские Поляны основные объемы жилья приходятся на многоквартирные дома, однако проектом Генплана поселения прогнозируется тенденция роста объемов ввода индивидуального жилья на вновь осваиваемых территориях.

Вновь вводимые строительные площади относятся к зонам действия индивидуального теплоснабжения.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ ранее опубликованы в СНиП 23-02. Кроме того постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года предусмотрено поэтапное снижение норм к 2020 г. на 40%.

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учтены:

- требования постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- требования СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для общественных зданий и зданий производственного назначения;

Отопление и вентиляция

В Правилах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05. 2006 г. №306 установлены значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (таб.  30).

таб.  30 - Значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал/ч на м2

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10ºС | -15 ºС | -20 ºС | -25 ºС | -30 ºС | -35 ºС | -40 ºС | -45 ºС | -50 ºС | -55 ºС |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6-7 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 8 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 9 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 10 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 11 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| ≥12 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |

В соответствии с пунктом 7 Главы II Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» базовый уровень требований энергетической эффективности для вновь строящихся (проектируемых) зданий определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение (см. таб.  31, таб.  32).

таб.  31 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт ч/(м2 °С сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Примечание.

1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 - 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокированных домов - это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой - сумма площадей квартир без летних помещений.

таб.  32 - Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhreq, Вт ч/(м2 °С сут)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | по таб. 31 |  |  | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 |  |  | - | - | - | - | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t mt = 20 °С | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | - | - | - |
| t mt = 18 °С | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | - | - | - |
| t mt = 13-17 °С | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | - | - | - |

* Верхняя строка – с односменным режимом работы;

** Нижняя строка – с 1,5-сменным режимом работы.

Примечания.
1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт ч/(м2 °С сут.)];
2. Нормируемый показатель в позициях 2, 3, 4, 5 приведен в [Вт ч/(м2 °С сут.)]
при высоте этажа от пола до потолка 3,6 м;
3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт ч/(мм3 °С сут.)].

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение вновь строящихся (проектируемых) многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВтч/(м2 год), представлены в таб.  33 (приказ Министерства регионального развития РФ от 17.05.2011 г. №224).

.

таб.  33 - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт ч/(м2 год)

| Наименование удельного показателя | Градусо-сутки отопительного периода, °С-сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 г. |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 эт | 5 и выше | 5эт | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше |
| Удельное теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 168 | 158 | 142 | 135 | 117 | 112 | 100 | 95 |
|  | 4000 | 216 | 196 | 182 | 168 | 150 | 140 | 128 | 118 |
|  | 6000 | 264 | 234 | 222 | 201 | 183 | 168 | 156 | 141 |
|  | 8000 | 312 | 272 | 262 | 134 | 216 | 196 | 184 | 164 |
|  | 10000 | 360 | 310 | 302 | 267 | 249 | 224 | 212 | 187 |
|  | 12000 | 408 | 348 | 342 | 300 | 282 | 252 | 240 | 210 |
| В том числе, удельный расход тепловой энергии на вентиляцию в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 48 | 38 | 40 | 33 | 33 | 28 | 28 | 23 |
|  | 4000 |  | 76 | 80 | 66 | 66 | 56 | 56 | 46 |
|  | 6000 | 96 | 114 | 120 | 99 | 99 | 84 | 84 | 69 |
|  | 8000 | 144 | 152 | 160 | 132 | 132 | 112 | 112 | 92 |
|  | 10000 | 192 | 190 | 200 | 165 | 165 | 140 | 140 | 115 |
|  | 12000 | 240 | 228 | 240 | 198 | 198 | 168 | 168 | 138 |

Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции.

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 года «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий строений сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» определены требования к энергоэффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню. После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет:

- с января 2011 г. (на период 2011-2015 годов) не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2016 года (на период 2016-2020 годов) – не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Также СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» установлены классы энергоэффективности жилых домов (см. таб.  34).

таб.  34 - Классы энергетической эффективности жилых домов

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| А++ | Очень высокий | ниже –60 | Экономическое стимулирование |
| А+ |  | от –50 до –60 включительно |  |
| А |  | от –40 до –50 включительно |  |
| B+ | Высокий | от –30 до –40 включительно | Экономическое стимулирование |
| B |  | от –15 до –30 включительно |  |
| C+ | Нормальный | от –5 до –15 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| С |  | от +5 до –5 включительно |  |
| С– |  | от +15 до +5 включительно |  |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | от +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, либо снос |

Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 г. включительно и зданий постройки после 1999 г., исходя из требований постановления Правительства РФ №306 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.03.2012 г. №258), а также расчетные нормативные годовые расходы теплоты представлены в таб.  35 и таб.  36.

таб.  35 - Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, ккал/(ч∙м2)

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149,4 | 58,2 |
| 2 | 138,4 | 49,0 |
| 3 | 86,4 | 48,8 |
| 4 | 86,4 | 41,8 |
| 5 | 73,0 | 41,8 |

таб.  36 - Годовой нормируемый расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, Гкал/м2

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3643 | 0,1419 |
| 2 | 0,3375 | 0,1195 |
| 3 | 0,2107 | 0,1190 |
| 4 | 0,2107 | 0,1019 |
| 5 | 0,1780 | 0,1019 |

Региональные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных жилых домов утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.08.2012 г. № 132/о. В соответствии с данным документом нормативы потребления жилых помещений в многоквартирных домах с централизованными системами теплоснабжения для Нижнекамского муниципального района установлены следующие:

- для жилых помещений в домах до 1999 года постройки:

1 – 4-этажные – 0,02668 Гкал/м2 в мес.;

5 – 9-этажные – 0,02315 Гкал/м2 в мес.;

- для жилых помещений в домах после 1999 года постройки:

1-этажные – 0,01882 Гкал/м2 в мес.;

2-этажные – 0,01584 Гкал/м2 в мес.;

3-этажные – 0,01559 Гкал/м2 в мес.;

4 – 5-этажные – 0,01346 Гкал/м2 в мес.;

6 – 7-этажные – 0,01255 Гкал/м2 в мес.;

8 – 9-этажные – 0,01194 Гкал/м2 в мес.

Аналогичные нормативы установлены для мест общего пользования в указанных многоквартирных жилых домах Нижнекамского района.

Указанные нормативы применяются с учетом 8 месяцев отопительного периода, начиная с сентября, при отсутствии проектных и паспортных данных о часовых тепловых нагрузках на систему отопления здания.

Горячее водоснабжение

Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны исходя из удельного водопотребления, представленного в таб.  37.

таб.  37 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, исходя из нормативной площади на 1-го измерителя

| № п/п | Потребители | Измери-тель | Норма расхода горячей воды α, л/сутки | Норма общей/ полезной площади на 1 измеритель Sа, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии qhw Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторми давления | 1 житель | 105 | 20 | 13,0 |
| 2 | То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 11,7 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 прожи-вающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1 работаю-щий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работаю-щий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | то же | 8 | 30 | 0,6 |
| Примечания: - Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). - В настоящей таблице удельный часовой норматив тепловой энергии qhw, Вт/м2 на нагрев нормы расхода горячей воды в средние сутки отопительного периода с учетом потерь теплоты в трубопроводах системы и полотенцесушителях соответствует указанной в соседнем столбце принятой величине общей площади квартиры в жилом доме на одного жителя или полезной площади помещений в общественном здании на одного больного, работающего, учащегося или ребенка, Sа, м2/чел.. |  |  |  |  |  |

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Использование потребителями тепловой энергии на технологические цели в системе теплоснабжения МО пгт.Камские Поляны Нижнекамского МР РТ не предусмотрено.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таб.  38 (зона централизованного теплоснабжения) и таб.  39 (зоны индивидуального теплоснабжения).

Расчет перспективных тепловых нагрузок на отопление вновь вводимых строительных площадей в расчетных элементах территориального деления МО пгт.Камские Поляны произведен на основании утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» нормируемых удельных расходов тепловой энергии на отопление многоквартирных домов в зависимости от этажности и расчетной температуры наружного воздуха, применяемой для проектирования систем теплоснабжения.

Тепловые нагрузки для перспективных объектов общественно-делового назначения МО пгт.Камские Поляны рассчитываются на основании нормируемых удельных расходов тепловой энергии на отопление зданий по п.10 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Расчет перспективных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение выполняется согласно п.5.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» с учетом нормативов расхода горячей воды на 1 жителя, секундных расходов горячей воды и вероятности действия санитарно-технических приборов, а также проектного  количества жителей и обеспеченности жилых домов услугой ГВС.

таб.  38 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия источников централизованного теплоснабжения  по расчетным элементам территориального деления МО пгт.Камские Поляны до 2035 г.

| Расчетные элементы территориального деления | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС |  | отопление и вентиляция | ГВС |  | отопление и вентиляция | ГВС |
|  | 1 этап (2020-2024 гг.) |  |  | 2 этап (2025-2029 гг.) |  |  | Расчетный срок (2030-2035 гг.) |  |  |
| пгт.Камские Поляны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-1 (АМК-60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя промплощадка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СЦТ-2 (АМК-60, АМК-18,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр-н I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н VI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н VII | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пионерная база | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

таб.  39 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения по МО пгт.Камские Поляны  до 2035 г.

| Расчетные элементы территориального деления | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС |  | отопление и вентиляция | ГВС |  | отопление и вентиляция | ГВС |
|  | 1 этап (2020-2024 гг.) |  |  | 2 этап (2025-2029 гг.) |  |  | Расчетный срок (2030-2035 гг.) |  |  |
| пгт.Камские Поляны | 4 190,6 | 4 190,6 | 0,0 | 179,4 | 179,4 | 0,0 | 874,0 | 874,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр-н I | 391,3 | 391,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н III | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н IV | 750,1 | 750,1 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкр-н V | 2 592,7 | 2 592,7 | 0,0 | 234,8 | 234,8 | 0,0 | 328,7 | 328,7 | 0,0 |
| мкр-н VI | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| мкр-н VII | 391,3 | 391,3 | 0,0 | 632,7 | 632,7 | 0,0 | 885,7 | 885,7 | 0,0 |
| Пионерная база | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхняя промплощадка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таким образом, прироста совместных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС потребителей централизованного теплоснабжения СЦТ-1 и СЦТ-2 пгт.Камские Поляны в период с 2020 г. до 2035 г. не планируется.

Увеличение тепловых нагрузок на период актуализации схемы теплоснабжения пгт.Камские Поляны прогнозируется только в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

При реализации мероприятий генерального плана пгт.Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (проект 2017 г.) по развитию жилищной инфраструктуры на вновь осваиваемых территориях I, IV, V и VII микрорайонов прирост присоединенных отопительных нагрузок индивидуального теплоснабжения по индивидуальным домам прогнозируется к расчетному сроку в объеме около 2,56 Гкал/ч.

таб.  40 – Прирост перспективных отопительных нагрузок в зонах действия индивидуального теплоснабжения пгт.Камские Поляны до 2035 г.

| Элемент территориального деления | Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- |
| МО пгт. Камские Поляны, ВСЕГО | 2,56 |
| в том числе: |  |
| I микрорайон | 0,16 |
| IV микрорайон | 0,31 |
| V микрорайон | 1,30 |
| VII микрорайон | 0,79 |

Прогноз прироста объемов потребления теплоносителя по пгт.Камские Поляны до 2035 г. с учетом прироста присоединенных тепловых нагрузок системы централизованного теплоснабжения представлен в таб.  41.

таб.  41 - Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя по МО пгт.Камские Поляны до 2035 г.

| Наименование котельной | Расчётная тепловая нагрузка Q, Гкал/ч | Теплоёмкость воды, с, ккал/ч∙оС | Плотность воды, ρ, кг/м3 | Температура прямой сетевой воды, tпр, оС | Температура обратной сетевой воды, tоб, оС | Разность температур, ∆t, оС | const | Расчётный расход сетевой воды V, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ1 Верхняя площадка | 9,14 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 203,0 |
| СЦТ2 пгт.Камские Поляны | 42,36 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 922,9 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ1 Верхняя площадка | 9,14 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 203,0 |
| СЦТ2 пгт.Камские Поляны | 42,70 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 948,9 |
| 1 этап (2020-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ1 Верхняя площадка | 9,14 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 203,0 |
| СЦТ2 пгт.Камские Поляны | 42,70 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 948,9 |
| 2 этап (2025-2029 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ1 Верхняя площадка | 9,14 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 203,0 |
| СЦТ2 пгт.Камские Поляны | 42,70 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 948,9 |
| Расчетный срок (2030-2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ1 Верхняя площадка | 9,14 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 203,0 |
| СЦТ2 пгт.Камские Поляны | 42,70 | 1,0 | 1000 | 115 | 70 | 45 | 0,000001 | 948,9 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

К производственным зонам пгт. Камские Поляны относится территория Индустриального парка, в т.ч. Верхняя площадка и Пионерная база. Все промышленные потребители используют тепловую энергию в виде горячей воды для целей отопления и вентиляции.

Прогноз прироста перспективных тепловых нагрузок в производственных зонах МО пгт.Камские Поляны отсутствует.

Генеральным планом пгт. Камские Поляны перепрофилирование производственных зон не рассматривается. В случае привлечения новых резидентов, либо наращивания производственных мощностей существующих промышленных предприятий генпланом поселения предусмотрено расширение территории производственной зоны Индустриального парка в утвержденных границах отвода земельного участка.

Учитывая наличие дефицита тепловой мощности в зоне действия источника централизованного теплоснабжения котельной АМК-60 до ввода в эксплуатацию второго теплоисточника – котельной АМК-18,6 с сетями возможность подключения новых абонентов в производственных зонах МО пгт.Камские Поляны ограничена.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В таб.  42 представлен прогноз перспективного потребления тепловой мощности отдельными категориями потребителей МО пгт.Камские Поляны до 2035 г.

При этом подключение социально-значимых объектов, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, к сетям централизованного теплоснабжения населенного пункта, не предусматривается.

таб.  42 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей МО пгт.Камские Поляны

| Категории потребителей | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | Расч. срок |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030-2035 гг. |
| СЦТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 |
| ИТОГО (СЦТ-1): | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 | 9,137 |
| СЦТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 25,165 | 25,325 | 25,325 | 25,325 | 25,325 | 25,325 | 25,325 | 25,325 | 25,325 |
| Бюджетные организации | 11,487 | 11,492 | 11,492 | 11,492 | 11,492 | 11,492 | 11,492 | 11,492 | 11,492 |
| Прочие потребители | 5,709 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 |
| ИТОГО (СЦТ-2): | 42,361 | 42,699 | 42,699 | 42,699 | 42,699 | 42,699 | 42,699 | 42,699 | 42,699 |
| ВСЕГО: | 51,498 | 51,837 | 51,837 | 51,837 | 51,837 | 51,837 | 51,837 | 51,837 | 51,837 |

- Без учета времени останова теплоисточника в связи с периодическим плановым обслуживанием оборудования

- протяженность участков, диаметры и способ прокладки приняты на основании укрупненной электронной модели (разработка полной электронной модели схемы теплоснабжения не предусмотрена)

- Схемой теплоснабжения предусматривается  завершение строительства и ввод в 2025 г. котельной АМК-18,6 в качестве второго теплоисточника, работающего совместно с котельной АМК-60 на единую сеть СЦТ-2)